## Parametri
Diffusore lineare – lanci e velocità da CFD (L = 500 / 1000 / 1500 mm)
Getto verticale verso il basso, isotermia, fessura 40 mm
Parametro | Valore | Unità | Note
Larghezza fessura h | 0.04 | m | Input
Altezza di installazione H | 10 | m | Distanza diffusore-pavimento del modello CFD
Spessore zona di influenza del pavimento | 1.5 | m | Stima 1,5-2 m
x massimo valido (getto libero) | 8.5 | m | H − spessore zona di influenza: oltre i dati CFD sono influenzati dal pavimento
Quota zona occupata (dal pavimento) | 1.8 | m | Input
Distanza diffusore-zona occupata | 8.2 | m | H − quota zona occupata
Velocità terminale vₜ | 0.25 | m/s | Velocità a cui si calcola il lancio
x minimo per cercare l'attraversamento | 0.3 | m | Ignora nocciolo e primo calo vicino al diffusore
x di riferimento 1 per k | 5 | m | k = vₓ·x/Q letto a questa distanza
x di riferimento 2 per k | 7.6 | m | idem
Parametri per lunghezza
Lunghezza L [mm] | L [m] | Area geometrica [m²] | Soglia vₜ/v₀ | x min fit k [m] | Note
500 | 0.5 | 0.02 | 0.125 | 4 | Tratto 1/x sviluppato (≈4-8,5 m)
1000 | 1 | 0.04 | 0.15 | 4.9 | Tratto 1/x sviluppato (≈5-8,5 m)
1500 | 1.5 | 0.06 | 0.155 | 7 | Tratto 1/x NON sviluppato: k è apparente (x 7-8,5 m)
Come si usa
1. Fogli CFD_L500 / CFD_L1000 / CFD_L1500: per ogni portata (fino a 5 blocchi) scrivi Q e incolla x [m] e velocità [m/s] nelle colonne blu (x=0 all'uscita, fino a 100 righe). I dati forniti sono già inseriti.
2. Riepilogo: area efficace, k, lancio a vₜ da CFD e velocità in zona occupata per ogni lunghezza e portata, con esito di validità.
3. Curve: curva normalizzata vₓ/v₀(x) per ogni lunghezza (mediata sulle portate) su griglia x = 0,5…9,5 m.
4. Catalogo: scegli lunghezza, portata e distanza; ottieni velocità, lancio a vₜ e la tabella vₓ(x) per le portate volute, usando la curva normalizzata CFD (non la legge k·Q/x).
5. Celle blu su fondo giallo = input; nere = formule; verdi = collegamenti ad altri fogli.
6. Catalogo_L_libera: come Catalogo ma per una L qualsiasi (curva e area efficace interpolate tra 500/1000/1500). Lancio_vs_L: tabella del lancio per un elenco di lunghezze alla Q scelta.
7. Catalogo_L_h / Lancio_vs_L_h: come sopra ma anche con larghezza fessura h diversa da 40 mm (es. 20, 30, 60), per similarità del getto piano. Stima non validata da CFD.
8. Lancio ORIZZONTALE (parete a 6 m): H_Parametri, H_CFD_L500/L1000/L1500 (dati da incollare), H_Curve, H_Catalogo (L e Q qualsiasi) e H_Lancio_vs_L. Interpola sui dati CFD in Q e in L.

## Catalogo
Catalogo: velocità e lancio da curva normalizzata CFD
vₓ(x) = f_L(x)·v₀, v₀ = Q/(3600·A_eff) – nessuna legge k·Q/x: valido anche dove il getto non è sviluppato
Lunghezza diffusore [mm] | 500
Portata Q [m³/h] | 150
Velocità terminale vₜ [m/s] | 0.25
Indice lunghezza | 1
Area efficace [m²] | 0.010137
Soglia vₜ/v₀ | 0.125
Campo Q simulato [m³/h] | 80 – 250
Distanza zona occupata [m] | 8.22
Risultato per Q = B5
v₀ efficace [m/s] | 4.1105
Lancio L a vₜ [m] | 8.2271
vₓ in zona occupata [m/s] | 0.25032
Esito | OK
Q [m³/h] | v₀ eff. [m/s] | vₜ/v₀ | L a vₜ [m] | vₓ zona occ. [m/s] | Esito | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | j* | x₁ | x₂ | v₁ | v₂ | idx occ
f(x) curva L scelta → | [5 empty] | 0.22775 | 0.21285 | 0.19246 | 0.17729 | 0.16423 | 0.14864 | 0.13425 | 0.12273 | 0.11058 | 0.10056 | 0.091739 | 0.084363 | 0.078099 | 0.072721 | 0.068049 | 0.063373 | 0.057973 | 0.050032 | 0.033131
150 | 4.1105 | 0.06082 | 8.2271 | 0.25032 | OK | 0.93615 | 0.87493 | 0.79109 | 0.72874 | 0.67506 | 0.61097 | 0.55184 | 0.50447 | 0.45456 | 0.41336 | 0.37709 | 0.34677 | 0.32103 | 0.29892 | 0.27971 | 0.26049 | 0.2383 | 0.20566 | 0.13618 | 16 | 8 | 8.5 | 0.26049 | 0.2383 | 16
60 | 1.6442 | 0.15205 | 2.8781 | 0.10013 | Q fuori dal campo simulato (estrapolazione) | 0.37446 | 0.34997 | 0.31644 | 0.29149 | 0.27003 | 0.24439 | 0.22074 | 0.20179 | 0.18182 | 0.16534 | 0.15084 | 0.13871 | 0.12841 | 0.11957 | 0.11189 | 0.1042 | 0.095319 | 0.082264 | 0.054474 | 5 | 2.5 | 3 | 0.27003 | 0.24439 | 16
80 | 2.1923 | 0.11404 | 4.3463 | 0.1335 | OK | 0.49928 | 0.46663 | 0.42192 | 0.38866 | 0.36003 | 0.32585 | 0.29432 | 0.26905 | 0.24243 | 0.22046 | 0.20112 | 0.18495 | 0.17121 | 0.15942 | 0.14918 | 0.13893 | 0.12709 | 0.10968 | 0.072632 | 8 | 4 | 4.5 | 0.26905 | 0.24243 | 16
100 | 2.7403 | 0.09123 | 5.5319 | 0.16688 | OK | 0.6241 | 0.58329 | 0.52739 | 0.48582 | 0.45004 | 0.40731 | 0.3679 | 0.33631 | 0.30304 | 0.27557 | 0.25139 | 0.23118 | 0.21402 | 0.19928 | 0.18648 | 0.17366 | 0.15887 | 0.13711 | 0.09079 | 11 | 5.5 | 6 | 0.25139 | 0.23118 | 16
120 | 3.2884 | 0.076025 | 6.6843 | 0.20025 | OK | 0.74892 | 0.69994 | 0.63287 | 0.58299 | 0.54005 | 0.48878 | 0.44147 | 0.40357 | 0.36365 | 0.33069 | 0.30167 | 0.27742 | 0.25682 | 0.23914 | 0.22377 | 0.20839 | 0.19064 | 0.16453 | 0.10895 | 13 | 6.5 | 7 | 0.25682 | 0.23914 | 16
150 | 4.1105 | 0.06082 | 8.2271 | 0.25032 | OK | 0.93615 | 0.87493 | 0.79109 | 0.72874 | 0.67506 | 0.61097 | 0.55184 | 0.50447 | 0.45456 | 0.41336 | 0.37709 | 0.34677 | 0.32103 | 0.29892 | 0.27971 | 0.26049 | 0.2383 | 0.20566 | 0.13618 | 16 | 8 | 8.5 | 0.26049 | 0.2383 | 16
200 | 5.4807 | 0.045615 | 9.1098 | 0.33376 | Oltre x max: troncato dal pavimento | 1.2482 | 1.1666 | 1.0548 | 0.97165 | 0.90008 | 0.81463 | 0.73579 | 0.67262 | 0.60608 | 0.55114 | 0.50279 | 0.46237 | 0.42804 | 0.39856 | 0.37295 | 0.34732 | 0.31773 | 0.27421 | 0.18158 | 18 | 9 | 9.5 | 0.27421 | 0.18158 | 16
250 | 6.8508 | 0.036492 | 9.3804 | 0.41719 | Oltre x max: troncato dal pavimento | 1.5603 | 1.4582 | 1.3185 | 1.2146 | 1.1251 | 1.0183 | 0.91974 | 0.84078 | 0.7576 | 0.68893 | 0.62849 | 0.57796 | 0.53505 | 0.4982 | 0.46619 | 0.43416 | 0.39716 | 0.34276 | 0.22697 | 18 | 9 | 9.5 | 0.34276 | 0.22697 | 16
300 | 8.221 | 0.03041 | n.d. | 0.50063 | Q fuori dal campo simulato (estrapolazione) | 1.8723 | 1.7499 | 1.5822 | 1.4575 | 1.3501 | 1.2219 | 1.1037 | 1.0089 | 0.90912 | 0.82672 | 0.75418 | 0.69355 | 0.64206 | 0.59784 | 0.55943 | 0.52099 | 0.4766 | 0.41132 | 0.27237 | 0 |  |  |  |  | 16
Celle grigie in tabella = x oltre x max (influenza del pavimento). I valori di vₓ(x) sono letti dalla curva normalizzata della lunghezza scelta; la riga 21 usa Q della cella B5, le altre Q sono modificabili. | [25 empty] | TRUE

## Catalogo_L_libera
Catalogo con lunghezza libera: velocità e lancio per qualsiasi L
Curva vₓ/v₀(x), area efficace e soglia sono interpolate linearmente in L tra le due lunghezze CFD più vicine (500 / 1000 / 1500 mm). vₓ(x) = f_L(x)·v₀, v₀ = Q/(3600·A_eff)
Lunghezza diffusore L [mm] | 750
Portata Q [m³/h] | 150
Velocità terminale vₜ [m/s] | 0.25
Distanza zona occupata [m] | 8.22
Interpolazione sulla lunghezza
Indice lunghezza inferiore | 1
Lunghezza CFD inferiore [mm] | 500
Lunghezza CFD superiore [mm] | 1000
Peso w (0 = inferiore, 1 = superiore) | 0.5
Area geometrica [m²] | 0.03
Coeff. di contrazione interpolato | 0.51921
Area efficace A_eff [m²] | 0.015576
Soglia vₜ/v₀ interpolata | 0.1375
Q minimo simulato [m³/h] | 80
Q massimo simulato [m³/h] | 250
Stato interpolazione | Interpolazione tra L = 500 e 1000 mm
Risultato per Q = B5
v₀ efficace [m/s] | 2.675
Lancio L a vₜ [m] | 6.7062
vₓ in zona occupata [m/s] | 0.19933
Esito | OK
Q [m³/h] | v₀ eff. [m/s] | vₜ/v₀ | L a vₜ [m] | vₓ zona occ. [m/s] | Esito | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | j* | x₁ | x₂ | v₁ | v₂ | idx occ
f(x) curva interpolata → | [5 empty] | 0.22368 | 0.2143 | 0.20437 | 0.19524 | 0.18529 | 0.17286 | 0.1589 | 0.14665 | 0.13488 | 0.12383 | 0.11312 | 0.10415 | 0.096383 | 0.089585 | 0.083665 | 0.077382 | 0.071124 | 0.061061 | 0.039311
150 | 2.675 | 0.093458 | 6.7062 | 0.19933 | OK | 0.59833 | 0.57325 | 0.5467 | 0.52227 | 0.49564 | 0.46239 | 0.42506 | 0.39228 | 0.3608 | 0.33126 | 0.3026 | 0.27861 | 0.25782 | 0.23964 | 0.2238 | 0.207 | 0.19026 | 0.16334 | 0.10516 | 13 | 6.5 | 7 | 0.25782 | 0.23964 | 16
60 | 1.07 | 0.23365 | < 0,5 | 0.079733 | Q fuori dal campo simulato (estrapolazione) | 0.23933 | 0.2293 | 0.21868 | 0.20891 | 0.19826 | 0.18496 | 0.17002 | 0.15691 | 0.14432 | 0.1325 | 0.12104 | 0.11144 | 0.10313 | 0.095856 | 0.089521 | 0.082799 | 0.076103 | 0.065335 | 0.042063 | 0 |  |  |  |  | 16
80 | 1.4267 | 0.17523 | 2.8943 | 0.10631 | vₜ nel plateau/transizione: L poco significativo | 0.31911 | 0.30573 | 0.29157 | 0.27854 | 0.26434 | 0.24661 | 0.2267 | 0.20921 | 0.19243 | 0.17667 | 0.16139 | 0.14859 | 0.13751 | 0.12781 | 0.11936 | 0.1104 | 0.10147 | 0.087114 | 0.056084 | 5 | 2.5 | 3 | 0.26434 | 0.24661 | 16
100 | 1.7833 | 0.14019 | 4.262 | 0.13289 | vₜ nel plateau/transizione: L poco significativo | 0.39889 | 0.38217 | 0.36447 | 0.34818 | 0.33043 | 0.30826 | 0.28337 | 0.26152 | 0.24054 | 0.22084 | 0.20173 | 0.18574 | 0.17188 | 0.15976 | 0.1492 | 0.138 | 0.12684 | 0.10889 | 0.070105 | 8 | 4 | 4.5 | 0.26152 | 0.24054 | 16
120 | 2.14 | 0.11682 | 5.3166 | 0.15947 | OK | 0.47867 | 0.4586 | 0.43736 | 0.41782 | 0.39651 | 0.36991 | 0.34005 | 0.31382 | 0.28864 | 0.26501 | 0.24208 | 0.22289 | 0.20626 | 0.19171 | 0.17904 | 0.1656 | 0.15221 | 0.13067 | 0.084125 | 10 | 5 | 5.5 | 0.26501 | 0.24208 | 16
150 | 2.675 | 0.093458 | 6.7062 | 0.19933 | OK | 0.59833 | 0.57325 | 0.5467 | 0.52227 | 0.49564 | 0.46239 | 0.42506 | 0.39228 | 0.3608 | 0.33126 | 0.3026 | 0.27861 | 0.25782 | 0.23964 | 0.2238 | 0.207 | 0.19026 | 0.16334 | 0.10516 | 13 | 6.5 | 7 | 0.25782 | 0.23964 | 16
200 | 3.5667 | 0.070094 | 8.5466 | 0.26578 | Oltre x max: troncato dal pavimento | 0.79778 | 0.76433 | 0.72894 | 0.69636 | 0.66085 | 0.61652 | 0.56675 | 0.52304 | 0.48107 | 0.44168 | 0.40347 | 0.37148 | 0.34377 | 0.31952 | 0.2984 | 0.276 | 0.25368 | 0.21778 | 0.14021 | 17 | 8.5 | 9 | 0.25368 | 0.21778 | 16
250 | 4.4583 | 0.056075 | 9.0946 | 0.33222 | Oltre x max: troncato dal pavimento | 0.99722 | 0.95542 | 0.91117 | 0.87045 | 0.82606 | 0.77065 | 0.70843 | 0.65379 | 0.60134 | 0.5521 | 0.50434 | 0.46435 | 0.42971 | 0.3994 | 0.37301 | 0.345 | 0.3171 | 0.27223 | 0.17526 | 18 | 9 | 9.5 | 0.27223 | 0.17526 | 16
300 | 5.35 | 0.046729 | 9.3005 | 0.39866 | Q fuori dal campo simulato (estrapolazione) | 1.1967 | 1.1465 | 1.0934 | 1.0445 | 0.99128 | 0.92478 | 0.85012 | 0.78455 | 0.72161 | 0.66252 | 0.6052 | 0.55722 | 0.51565 | 0.47928 | 0.44761 | 0.41399 | 0.38051 | 0.32668 | 0.21031 | 18 | 9 | 9.5 | 0.32668 | 0.21031 | 16
Celle grigie in tabella = x oltre x max (influenza del pavimento). La riga 30 usa la Q della cella B5; le altre Q sono modificabili. Fuori da 500–1500 mm la curva viene estrapolata linearmente: usare solo come stima orientativa.

## Lancio_vs_L
Lancio a vₜ in funzione della lunghezza L (portata fissata)
Stesso metodo del foglio Catalogo_L_libera, su un elenco di lunghezze. Q, vₜ e distanza zona occupata arrivano da Catalogo_L_libera.
Portata Q [m³/h] | 150
Velocità terminale vₜ [m/s] | 0.25
Distanza zona occupata [m] | 8.22
L [mm] | Idx inf. | Peso w | Coeff. contraz. | A_eff [m²] | v₀ eff. [m/s] | vₜ/v₀ | Soglia vₜ/v₀ | Lancio a vₜ [m] | vₓ zona occ. [m/s] | Esito | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | j* | x₁ | x₂ | v₁ | v₂ | idx occ
500 | 1 | 0 | 0.50683 | 0.010137 | 4.1105 | 0.06082 | 0.125 | 8.2271 | 0.25032 | OK | 0.93615 | 0.87493 | 0.79109 | 0.72874 | 0.67506 | 0.61097 | 0.55184 | 0.50447 | 0.45456 | 0.41336 | 0.37709 | 0.34677 | 0.32103 | 0.29892 | 0.27971 | 0.26049 | 0.2383 | 0.20566 | 0.13618 | 16 | 8 | 8.5 | 0.26049 | 0.2383 | 16
600 | 1 | 0.2 | 0.51178 | 0.012283 | 3.3923 | 0.073697 | 0.13 | 7.5529 | 0.22506 | OK | 0.76705 | 0.72402 | 0.66904 | 0.62577 | 0.58568 | 0.53708 | 0.48887 | 0.44878 | 0.4081 | 0.37271 | 0.34022 | 0.31304 | 0.28974 | 0.26957 | 0.25203 | 0.23399 | 0.21451 | 0.18469 | 0.12078 | 15 | 7.5 | 8 | 0.25203 | 0.23399 | 16
700 | 1 | 0.4 | 0.51674 | 0.014469 | 2.8798 | 0.086812 | 0.135 | 6.9508 | 0.20675 | OK | 0.64649 | 0.61631 | 0.58169 | 0.55192 | 0.52146 | 0.48384 | 0.44341 | 0.40853 | 0.37444 | 0.34322 | 0.31345 | 0.28854 | 0.26703 | 0.24827 | 0.23194 | 0.21478 | 0.19725 | 0.16949 | 0.10965 | 13 | 6.5 | 7 | 0.26703 | 0.24827 | 16
800 | 1 | 0.6 | 0.52169 | 0.016694 | 2.4959 | 0.10016 | 0.14 | 6.4917 | 0.19279 | OK | 0.55624 | 0.53559 | 0.51605 | 0.49627 | 0.47297 | 0.44352 | 0.40891 | 0.37795 | 0.34878 | 0.3207 | 0.29302 | 0.26984 | 0.24969 | 0.23201 | 0.21662 | 0.20013 | 0.18408 | 0.15791 | 0.1012 | 12 | 6 | 6.5 | 0.26984 | 0.24969 | 16
900 | 1 | 0.8 | 0.52664 | 0.018959 | 2.1977 | 0.11375 | 0.145 | 6.1236 | 0.18173 | OK | 0.48621 | 0.47288 | 0.46488 | 0.45276 | 0.43497 | 0.41183 | 0.38172 | 0.35383 | 0.32847 | 0.30284 | 0.27681 | 0.255 | 0.23593 | 0.21912 | 0.20446 | 0.18854 | 0.17365 | 0.14874 | 0.094544 | 12 | 6 | 6.5 | 0.255 | 0.23593 | 16
1000 | 2 | 0 | 0.53159 | 0.021264 | 1.9595 | 0.12758 | 0.15 | 5.8182 | 0.1727 | OK | 0.43033 | 0.42276 | 0.42383 | 0.41777 | 0.40433 | 0.38618 | 0.35967 | 0.33423 | 0.31191 | 0.28826 | 0.26357 | 0.24287 | 0.22469 | 0.20859 | 0.19454 | 0.17908 | 0.16514 | 0.14126 | 0.089141 | 11 | 5.5 | 6 | 0.26357 | 0.24287 | 16
1100 | 2 | 0.2 | 0.522 | 0.022968 | 1.8141 | 0.13781 | 0.151 | 5.2426 | 0.15884 | OK | 0.43572 | 0.38262 | 0.37517 | 0.36725 | 0.35584 | 0.34128 | 0.32032 | 0.29908 | 0.28045 | 0.26103 | 0.23931 | 0.22107 | 0.2051 | 0.19099 | 0.17858 | 0.16472 | 0.15188 | 0.12993 | 0.083223 | 10 | 5 | 5.5 | 0.26103 | 0.23931 | 16
1200 | 2 | 0.4 | 0.51241 | 0.024596 | 1.6941 | 0.14757 | 0.152 | 4.6223 | 0.14736 | OK | 0.44175 | 0.34911 | 0.33426 | 0.32473 | 0.31503 | 0.30354 | 0.2873 | 0.26962 | 0.25413 | 0.2383 | 0.21909 | 0.20292 | 0.1888 | 0.17636 | 0.16534 | 0.15282 | 0.14088 | 0.12053 | 0.078367 | 9 | 4.5 | 5 | 0.25413 | 0.2383 | 16
1300 | 2 | 0.6 | 0.50282 | 0.026146 | 1.5936 | 0.15688 | 0.153 | 3.8016 | 0.1377 | vₜ nel plateau/transizione: L poco significativo | 0.44834 | 0.3207 | 0.29931 | 0.28833 | 0.2801 | 0.27127 | 0.25914 | 0.24454 | 0.23175 | 0.21904 | 0.20197 | 0.18756 | 0.17503 | 0.16403 | 0.15419 | 0.14281 | 0.13164 | 0.11263 | 0.074331 | 7 | 3.5 | 4 | 0.25914 | 0.24454 | 16
1400 | 2 | 0.8 | 0.49323 | 0.027621 | 1.5085 | 0.16572 | 0.154 | 2.4818 | 0.12948 | vₜ nel plateau/transizione: L poco significativo | 0.45545 | 0.29629 | 0.26902 | 0.25671 | 0.24978 | 0.24329 | 0.23478 | 0.22288 | 0.21246 | 0.20249 | 0.18728 | 0.17441 | 0.16326 | 0.15351 | 0.1447 | 0.13429 | 0.12378 | 0.10591 | 0.070944 | 4 | 2 | 2.5 | 0.25671 | 0.24978 | 16
1500 | 2 | 1 | 0.48363 | 0.029018 | 1.4359 | 0.17411 | 0.155 | 1.3592 | 0.12242 | vₜ nel plateau/transizione: L poco significativo | 0.46306 | 0.27508 | 0.24244 | 0.22891 | 0.22311 | 0.21872 | 0.21345 | 0.20396 | 0.19565 | 0.18811 | 0.17455 | 0.16302 | 0.15309 | 0.14443 | 0.13652 | 0.12697 | 0.11702 | 0.10013 | 0.068079 | 2 | 1 | 1.5 | 0.27508 | 0.24244 | 16
Le lunghezze nella colonna A (celle blu) sono modificabili. Celle grigie = x oltre x max (influenza del pavimento). Valori fuori 500–1500 mm = estrapolazione, solo orientativi.

## Catalogo_L_h
Catalogo con lunghezza L e larghezza fessura h libere
Stima per similarità del getto piano: a parità di L e Q, nel tratto sviluppato vₓ/v₀ scala con √(h/h₀), h₀ = 40 mm (fessura dei dati CFD). Per h = 40 mm coincide con Catalogo_L_libera.
Lunghezza diffusore L [mm] | 1000
Larghezza fessura h [mm] | 30
Portata Q [m³/h] | 150
Velocità terminale vₜ [m/s] | 0.25
Distanza zona occupata [m] | 8.22
h di riferimento dei dati CFD [mm] | 40
Interpolazione sulla lunghezza e scala sulla fessura
Indice lunghezza inferiore | 2
Lunghezza CFD inferiore [mm] | 1000
Lunghezza CFD superiore [mm] | 1500
Peso w (0 = inferiore, 1 = superiore) | 0
Area geometrica [m²] | 0.03
Coeff. di contrazione interpolato | 0.53159
Area efficace A_eff [m²] | 0.015948
Fattore di scala s = √(h/h₀) | 0.86603
Soglia vₜ/v₀ (interpolata e scalata) | 0.1299
Q equivalente a h₀ (stesso v₀) [m³/h] | 200
Q minimo simulato [m³/h] | 80
Q massimo simulato [m³/h] | 250
Stato della stima | Stima per similarità del getto piano: non validata da CFD
Risultato per Q = B6
v₀ efficace [m/s] | 2.6127
Lancio L a vₜ [m] | 6.7449
vₓ in zona occupata [m/s] | 0.19942
Esito | OK (stima per similarità)
Q [m³/h] | v₀ eff. [m/s] | vₜ/v₀ | L a vₜ [m] | vₓ zona occ. [m/s] | Esito | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | j* | x₁ | x₂ | v₁ | v₂ | idx occ
f(x) curva interpolata e scalata → | [5 empty] | 0.19019 | 0.18684 | 0.18732 | 0.18463 | 0.1787 | 0.17067 | 0.15896 | 0.14771 | 0.13785 | 0.1274 | 0.11649 | 0.10734 | 0.099304 | 0.092188 | 0.08598 | 0.079148 | 0.072985 | 0.062432 | 0.039396
150 | 2.6127 | 0.095686 | 6.7449 | 0.19942 | OK (stima per similarità) | 0.4969 | 0.48816 | 0.4894 | 0.48239 | 0.46688 | 0.44592 | 0.41531 | 0.38593 | 0.36016 | 0.33286 | 0.30434 | 0.28045 | 0.25945 | 0.24086 | 0.22464 | 0.20679 | 0.19069 | 0.16312 | 0.10293 | 13 | 6.5 | 7 | 0.25945 | 0.24086 | 16
60 | 1.0451 | 0.23922 | < 0,5 | 0.079769 | vₜ non raggiunta / < 0,5 m | 0.19876 | 0.19527 | 0.19576 | 0.19296 | 0.18675 | 0.17837 | 0.16612 | 0.15437 | 0.14407 | 0.13314 | 0.12174 | 0.11218 | 0.10378 | 0.096344 | 0.089856 | 0.082716 | 0.076275 | 0.065246 | 0.041172 | 0 |  |  |  |  | 16
80 | 1.3934 | 0.17941 | 2.4328 | 0.10636 | vₜ nel plateau/transizione: L poco significativo | 0.26501 | 0.26035 | 0.26101 | 0.25728 | 0.249 | 0.23782 | 0.2215 | 0.20583 | 0.19209 | 0.17752 | 0.16232 | 0.14957 | 0.13837 | 0.12846 | 0.11981 | 0.11029 | 0.1017 | 0.086995 | 0.054897 | 4 | 2 | 2.5 | 0.25728 | 0.249 | 16
100 | 1.7418 | 0.14353 | 4.2008 | 0.13295 | vₜ nel plateau/transizione: L poco significativo | 0.33126 | 0.32544 | 0.32627 | 0.3216 | 0.31126 | 0.29728 | 0.27687 | 0.25729 | 0.24011 | 0.22191 | 0.20289 | 0.18696 | 0.17297 | 0.16057 | 0.14976 | 0.13786 | 0.12713 | 0.10874 | 0.068621 | 8 | 4 | 4.5 | 0.25729 | 0.24011 | 16
120 | 2.0902 | 0.11961 | 5.3473 | 0.15954 | OK (stima per similarità) | 0.39752 | 0.39053 | 0.39152 | 0.38592 | 0.37351 | 0.35674 | 0.33225 | 0.30875 | 0.28813 | 0.26629 | 0.24347 | 0.22436 | 0.20756 | 0.19269 | 0.17971 | 0.16543 | 0.15255 | 0.13049 | 0.082345 | 10 | 5 | 5.5 | 0.26629 | 0.24347 | 16
150 | 2.6127 | 0.095686 | 6.7449 | 0.19942 | OK (stima per similarità) | 0.4969 | 0.48816 | 0.4894 | 0.48239 | 0.46688 | 0.44592 | 0.41531 | 0.38593 | 0.36016 | 0.33286 | 0.30434 | 0.28045 | 0.25945 | 0.24086 | 0.22464 | 0.20679 | 0.19069 | 0.16312 | 0.10293 | 13 | 6.5 | 7 | 0.25945 | 0.24086 | 16
200 | 3.4836 | 0.071765 | 8.5526 | 0.2659 | Q fuori dal campo simulato (estrapolazione) | 0.66253 | 0.65089 | 0.65253 | 0.64319 | 0.62251 | 0.59456 | 0.55375 | 0.51458 | 0.48022 | 0.44381 | 0.40579 | 0.37393 | 0.34594 | 0.32115 | 0.29952 | 0.27572 | 0.25425 | 0.21749 | 0.13724 | 17 | 8.5 | 9 | 0.25425 | 0.21749 | 16
250 | 4.3545 | 0.057412 | 9.089 | 0.33237 | Q fuori dal campo simulato (estrapolazione) | 0.82816 | 0.81361 | 0.81567 | 0.80399 | 0.77814 | 0.7432 | 0.69219 | 0.64322 | 0.60027 | 0.55476 | 0.50723 | 0.46741 | 0.43242 | 0.40143 | 0.3744 | 0.34465 | 0.31781 | 0.27186 | 0.17155 | 18 | 9 | 9.5 | 0.27186 | 0.17155 | 16
300 | 5.2254 | 0.047843 | 9.2857 | 0.39885 | Q fuori dal campo simulato (estrapolazione) | 0.99379 | 0.97633 | 0.9788 | 0.96479 | 0.93377 | 0.89184 | 0.83062 | 0.77186 | 0.72033 | 0.66572 | 0.60868 | 0.56089 | 0.5189 | 0.48172 | 0.44928 | 0.41358 | 0.38138 | 0.32623 | 0.20586 | 18 | 9 | 9.5 | 0.32623 | 0.20586 | 16
Ipotesi: getto piano autosimilare (vₓ ∝ Q/√(h·x) a L fissa), coefficiente di contrazione e forma della curva uguali a quelli della fessura da 40 mm. Valida per x ≳ 10·h (per h = 60 mm: x ≳ 0,6 m). Verificare con almeno una simulazione CFD con h ≠ 40 mm.

## Lancio_vs_L_h
Lancio a vₜ in funzione di L e della larghezza fessura h (portata fissata)
Stesso metodo di Catalogo_L_h su un elenco di coppie (L, h). Q, vₜ e distanza zona occupata arrivano da Catalogo_L_h. Le celle blu L e h sono modificabili.
Portata Q [m³/h] | 150
Velocità terminale vₜ [m/s] | 0.25
Distanza zona occupata [m] | 8.22
h di riferimento dei dati CFD [mm] | 40
L [mm] | h [mm] | Idx inf. | Peso w | Coeff. contraz. | A_eff [m²] | v₀ eff. [m/s] | vₜ/v₀ | Soglia vₜ/v₀ | Lancio a vₜ [m] | vₓ zona occ. [m/s] | Esito | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | j* | x₁ | x₂ | v₁ | v₂ | idx occ
500 | 20 | 1 | 0 | 0.50683 | 0.0050683 | 8.221 | 0.03041 | 0.088388 | 9.1804 | 0.354 | Q fuori dal campo simulato (estrapolazione) | 1.3239 | 1.2373 | 1.1188 | 1.0306 | 0.95468 | 0.86404 | 0.78042 | 0.71342 | 0.64284 | 0.58458 | 0.53329 | 0.49041 | 0.454 | 0.42274 | 0.39558 | 0.36839 | 0.337 | 0.29085 | 0.19259 | 18 | 9 | 9.5 | 0.29085 | 0.19259 | 16
750 | 20 | 1 | 0.5 | 0.51921 | 0.0077882 | 5.35 | 0.046729 | 0.097227 | 8.7373 | 0.2819 | Q fuori dal campo simulato (estrapolazione) | 0.84617 | 0.8107 | 0.77315 | 0.7386 | 0.70094 | 0.65392 | 0.60112 | 0.55476 | 0.51026 | 0.46847 | 0.42794 | 0.39402 | 0.36462 | 0.3389 | 0.31651 | 0.29274 | 0.26906 | 0.231 | 0.14871 | 17 | 8.5 | 9 | 0.26906 | 0.231 | 16
1000 | 20 | 2 | 0 | 0.53159 | 0.010632 | 3.9191 | 0.063791 | 0.10607 | 8.078 | 0.24424 | Q fuori dal campo simulato (estrapolazione) | 0.60857 | 0.59788 | 0.59939 | 0.59081 | 0.57181 | 0.54614 | 0.50865 | 0.47267 | 0.44111 | 0.40767 | 0.37274 | 0.34348 | 0.31776 | 0.29499 | 0.27513 | 0.25326 | 0.23354 | 0.19977 | 0.12606 | 16 | 8 | 8.5 | 0.25326 | 0.23354 | 16
1250 | 20 | 2 | 0.5 | 0.50761 | 0.01269 | 3.2833 | 0.076142 | 0.10783 | 6.6993 | 0.20128 | Q fuori dal campo simulato (estrapolazione) | 0.62929 | 0.47284 | 0.44708 | 0.43255 | 0.4199 | 0.4056 | 0.38564 | 0.36289 | 0.34295 | 0.32285 | 0.29725 | 0.27567 | 0.25687 | 0.24034 | 0.22562 | 0.20874 | 0.19243 | 0.16464 | 0.10785 | 13 | 6.5 | 7 | 0.25687 | 0.24034 | 16
1500 | 20 | 2 | 1 | 0.48363 | 0.014509 | 2.8718 | 0.087054 | 0.1096 | 5.4118 | 0.17313 | Q fuori dal campo simulato (estrapolazione) | 0.65487 | 0.38902 | 0.34286 | 0.32372 | 0.31553 | 0.30932 | 0.30187 | 0.28844 | 0.27669 | 0.26603 | 0.24685 | 0.23054 | 0.2165 | 0.20426 | 0.19307 | 0.17957 | 0.16549 | 0.14161 | 0.096279 | 10 | 5 | 5.5 | 0.26603 | 0.24685 | 16
500 | 30 | 1 | 0 | 0.50683 | 0.0076025 | 5.4807 | 0.045615 | 0.10825 | 8.8223 | 0.28904 | Oltre x max: troncato dal pavimento | 1.081 | 1.0103 | 0.91347 | 0.84147 | 0.7795 | 0.70549 | 0.63721 | 0.58251 | 0.52488 | 0.4773 | 0.43543 | 0.40042 | 0.37069 | 0.34516 | 0.32299 | 0.30079 | 0.27516 | 0.23747 | 0.15725 | 17 | 8.5 | 9 | 0.27516 | 0.23747 | 16
750 | 30 | 1 | 0.5 | 0.51921 | 0.011682 | 3.5667 | 0.070094 | 0.11908 | 7.7084 | 0.23017 | OK (stima per similarità) | 0.6909 | 0.66193 | 0.63128 | 0.60307 | 0.57231 | 0.53392 | 0.49082 | 0.45296 | 0.41662 | 0.3825 | 0.34941 | 0.32171 | 0.29771 | 0.27671 | 0.25843 | 0.23902 | 0.21969 | 0.18861 | 0.12142 | 15 | 7.5 | 8 | 0.25843 | 0.23902 | 16
1000 | 30 | 2 | 0 | 0.53159 | 0.015948 | 2.6127 | 0.095686 | 0.1299 | 6.7449 | 0.19942 | OK (stima per similarità) | 0.4969 | 0.48816 | 0.4894 | 0.48239 | 0.46688 | 0.44592 | 0.41531 | 0.38593 | 0.36016 | 0.33286 | 0.30434 | 0.28045 | 0.25945 | 0.24086 | 0.22464 | 0.20679 | 0.19069 | 0.16312 | 0.10293 | 13 | 6.5 | 7 | 0.25945 | 0.24086 | 16
1250 | 30 | 2 | 0.5 | 0.50761 | 0.019035 | 2.1889 | 0.11421 | 0.13207 | 5.3152 | 0.16434 | OK (stima per similarità) | 0.51381 | 0.38607 | 0.36504 | 0.35317 | 0.34285 | 0.33117 | 0.31487 | 0.2963 | 0.28002 | 0.26361 | 0.2427 | 0.22509 | 0.20974 | 0.19623 | 0.18422 | 0.17044 | 0.15712 | 0.13443 | 0.088056 | 10 | 5 | 5.5 | 0.26361 | 0.2427 | 16
1500 | 30 | 2 | 1 | 0.48363 | 0.021764 | 1.9145 | 0.13058 | 0.13423 | 3.1994 | 0.14136 | OK (stima per similarità) | 0.5347 | 0.31764 | 0.27995 | 0.26432 | 0.25763 | 0.25256 | 0.24648 | 0.23551 | 0.22592 | 0.21721 | 0.20155 | 0.18824 | 0.17677 | 0.16678 | 0.15764 | 0.14662 | 0.13512 | 0.11563 | 0.078611 | 6 | 3 | 3.5 | 0.25256 | 0.24648 | 16
500 | 40 | 1 | 0 | 0.50683 | 0.010137 | 4.1105 | 0.06082 | 0.125 | 8.2271 | 0.25032 | OK | 0.93615 | 0.87493 | 0.79109 | 0.72874 | 0.67506 | 0.61097 | 0.55184 | 0.50447 | 0.45456 | 0.41336 | 0.37709 | 0.34677 | 0.32103 | 0.29892 | 0.27971 | 0.26049 | 0.2383 | 0.20566 | 0.13618 | 16 | 8 | 8.5 | 0.26049 | 0.2383 | 16
750 | 40 | 1 | 0.5 | 0.51921 | 0.015576 | 2.675 | 0.093458 | 0.1375 | 6.7062 | 0.19933 | OK | 0.59833 | 0.57325 | 0.5467 | 0.52227 | 0.49564 | 0.46239 | 0.42506 | 0.39228 | 0.3608 | 0.33126 | 0.3026 | 0.27861 | 0.25782 | 0.23964 | 0.2238 | 0.207 | 0.19026 | 0.16334 | 0.10516 | 13 | 6.5 | 7 | 0.25782 | 0.23964 | 16
1000 | 40 | 2 | 0 | 0.53159 | 0.021264 | 1.9595 | 0.12758 | 0.15 | 5.8182 | 0.1727 | OK | 0.43033 | 0.42276 | 0.42383 | 0.41777 | 0.40433 | 0.38618 | 0.35967 | 0.33423 | 0.31191 | 0.28826 | 0.26357 | 0.24287 | 0.22469 | 0.20859 | 0.19454 | 0.17908 | 0.16514 | 0.14126 | 0.089141 | 11 | 5.5 | 6 | 0.26357 | 0.24287 | 16
1250 | 40 | 2 | 0.5 | 0.50761 | 0.025381 | 1.6417 | 0.15228 | 0.1525 | 4.2233 | 0.14233 | OK | 0.44497 | 0.33434 | 0.31613 | 0.30586 | 0.29692 | 0.2868 | 0.27269 | 0.2566 | 0.2425 | 0.22829 | 0.21019 | 0.19493 | 0.18164 | 0.16994 | 0.15954 | 0.1476 | 0.13607 | 0.11642 | 0.076259 | 8 | 4 | 4.5 | 0.2566 | 0.2425 | 16
1500 | 40 | 2 | 1 | 0.48363 | 0.029018 | 1.4359 | 0.17411 | 0.155 | 1.3592 | 0.12242 | vₜ nel plateau/transizione: L poco significativo | 0.46306 | 0.27508 | 0.24244 | 0.22891 | 0.22311 | 0.21872 | 0.21345 | 0.20396 | 0.19565 | 0.18811 | 0.17455 | 0.16302 | 0.15309 | 0.14443 | 0.13652 | 0.12697 | 0.11702 | 0.10013 | 0.068079 | 2 | 1 | 1.5 | 0.27508 | 0.24244 | 16
500 | 60 | 1 | 0 | 0.50683 | 0.015205 | 2.7403 | 0.09123 | 0.15309 | 6.8275 | 0.20438 | OK (stima per similarità) | 0.76436 | 0.71438 | 0.64592 | 0.59501 | 0.55119 | 0.49886 | 0.45058 | 0.4119 | 0.37114 | 0.33751 | 0.30789 | 0.28314 | 0.26212 | 0.24407 | 0.22839 | 0.21269 | 0.19457 | 0.16792 | 0.11119 | 13 | 6.5 | 7 | 0.26212 | 0.24407 | 16
750 | 60 | 1 | 0.5 | 0.51921 | 0.023365 | 1.7833 | 0.14019 | 0.1684 | 5.4322 | 0.16275 | OK (stima per similarità) | 0.48854 | 0.46806 | 0.44638 | 0.42643 | 0.40469 | 0.37754 | 0.34706 | 0.32029 | 0.2946 | 0.27047 | 0.24707 | 0.22749 | 0.21051 | 0.19567 | 0.18273 | 0.16901 | 0.15534 | 0.13337 | 0.08586 | 10 | 5 | 5.5 | 0.27047 | 0.24707 | 16
1000 | 60 | 2 | 0 | 0.53159 | 0.031895 | 1.3064 | 0.19137 | 0.18371 | 4.6128 | 0.14101 | vₜ nel plateau/transizione: L poco significativo | 0.35136 | 0.34518 | 0.34606 | 0.3411 | 0.33014 | 0.31531 | 0.29367 | 0.2729 | 0.25467 | 0.23537 | 0.2152 | 0.19831 | 0.18346 | 0.17031 | 0.15884 | 0.14622 | 0.13484 | 0.11534 | 0.072783 | 9 | 4.5 | 5 | 0.25467 | 0.23537 | 16
1250 | 60 | 2 | 0.5 | 0.50761 | 0.038071 | 1.0944 | 0.22843 | 0.18677 | 1.9814 | 0.11621 | vₜ nel plateau/transizione: L poco significativo | 0.36332 | 0.27299 | 0.25812 | 0.24973 | 0.24243 | 0.23417 | 0.22265 | 0.20951 | 0.198 | 0.1864 | 0.17162 | 0.15916 | 0.14831 | 0.13876 | 0.13026 | 0.12052 | 0.1111 | 0.095054 | 0.062265 | 3 | 1.5 | 2 | 0.25812 | 0.24973 | 16
1500 | 60 | 2 | 1 | 0.48363 | 0.043527 | 0.95726 | 0.26116 | 0.18984 | 0.86711 | 0.099955 | vₜ nel plateau/transizione: L poco significativo | 0.37809 | 0.2246 | 0.19795 | 0.1869 | 0.18217 | 0.17858 | 0.17429 | 0.16653 | 0.15975 | 0.15359 | 0.14252 | 0.1331 | 0.125 | 0.11793 | 0.11147 | 0.10367 | 0.095545 | 0.08176 | 0.055587 | 1 | 0.5 | 1 | 0.37809 | 0.2246 | 16
Lancio a vₜ [m] (righe: h, colonne: L)
h [mm] \ L [mm] | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500
20 | 9.1804 | 8.7373 | 8.078 | 6.6993 | 5.4118
30 | 8.8223 | 7.7084 | 6.7449 | 5.3152 | 3.1994
40 | 8.2271 | 6.7062 | 5.8182 | 4.2233 | 1.3592
60 | 6.8275 | 5.4322 | 4.6128 | 1.9814 | 0.86711
vₓ in zona occupata [m/s] (righe: h, colonne: L)
h [mm] \ L [mm] | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500
20 | 0.354 | 0.2819 | 0.24424 | 0.20128 | 0.17313
30 | 0.28904 | 0.23017 | 0.19942 | 0.16434 | 0.14136
40 | 0.25032 | 0.19933 | 0.1727 | 0.14233 | 0.12242
60 | 0.20438 | 0.16275 | 0.14101 | 0.11621 | 0.099955
Le matrici leggono le righe della tabella nell'ordine in cui sono scritte (blocchi per h, 5 lunghezze ciascuno): se cambi L e h in tabella cambiano anche le intestazioni.

## H_Catalogo
Catalogo lancio orizzontale: velocità e lancio per qualsiasi L e Q
vₓ(x) = Q·g(x), con g = v/Q interpolato tra le portate simulate e (come g·L) tra le lunghezze CFD (500 / 1000 / 1500 mm). Parete a 6 m dal diffusore, isotermia.
Lunghezza diffusore L [mm] | 1500
Portata Q [m³/h] | 450
Velocità terminale vₜ [m/s] | 0.25
Distanza di verifica x_v [m] | 5
Interpolazione sulla lunghezza
Lunghezze con dati | 3
Indice lunghezza inferiore | 2
Lunghezza CFD inferiore [mm] | 1000
Lunghezza CFD superiore [mm] | 1500
Peso w (0 = inferiore, 1 = superiore) | 1
Q minimo dei dati (interpolato) [m³/h] | 80
Q massimo dei dati (interpolato) [m³/h] | 450
x massimo valido (parete) [m] | 5
Stato interpolazione | Interpolazione tra L = 1000 e 1500 mm
Risultato per Q = B5
v₀ efficace [m/s] | 5.6323
A efficace equivalente [m²] | 0.022193
Lancio L a vₜ [m] | 5.4129
vₓ a distanza x_v [m/s] | 0.35017
Q minima per vₓ(x_v) ≥ vₜ, da tabella [m³/h] | > 300
Esito | Oltre x max: influenzato dalla parete
Q [m³/h] | v₀ eff. [m/s] | vₜ/v₀ | L a vₜ [m] | vₓ a x_v [m/s] | Esito | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | j* | x₁ | x₂ | v₁ | v₂ | idx x_v | Qlo_a | Qhi_a | kA_a | kB_a | wq_a | Qlo_b | Qhi_b | kA_b | kB_b | wq_b | g₀ = v₀/Q | Q min per vₜ a x_v | vₓ≥vₜ | k
450 | 5.6323 | 0.044387 | 5.4129 | 0.35017 | Oltre x max: influenzato dalla parete | 0.9752 | 0.86116 | 0.86944 | 0.85924 | 0.82193 | 0.75779 | 0.61521 | 0.45376 | 0.37813 | 0.35017 | 0.23361 | 10 | 5 | 5.5 | 0.35017 | 0.23361 | 10 | 300 | 1000000000 | 4 | 4 | 0 | 450 | 450 | 5 | 5 | 0 | 0.012516 | > 300
75 | 0.94962 | 0.26326 | < 0,5 | 0.059819 | Q fuori dal campo dei dati (estrapolazione) | 0.1548 | 0.14122 | 0.1439 | 0.14743 | 0.13889 | 0.12191 | 0.10913 | 0.097024 | 0.078436 | 0.059819 | 0.042457 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0.012662 |  | 0
100 | 1.2482 | 0.20029 | < 0,5 |  | vₜ non raggiunta / < 0,5 m | 0.20871 | 0.19803 | 0.19962 | 0.19333 | 0.17515 | 0.15198 | 0.13253 | 0.11431 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 80 | 150 | 1 | 2 | 0.28571 | 80 | 150 | 1 | 2 | 0.28571 | 0.012482 |  | 0
125 | 1.5321 | 0.16317 | 1.7085 |  | OK | 0.26448 | 0.26276 | 0.26165 | 0.23659 | 0.20325 | 0.17346 | 0.14537 | 0.11936 |  |  |  | 3 | 1.5 | 2 | 0.26165 | 0.23659 | 10 | 80 | 150 | 1 | 2 | 0.64286 | 80 | 150 | 1 | 2 | 0.64286 | 0.012257 |  | 0
150 | 1.8048 | 0.13852 | 2.2366 |  | OK | 0.32169 | 0.33357 | 0.32854 | 0.27781 | 0.22507 | 0.18833 | 0.15011 | 0.115 |  |  |  | 4 | 2 | 2.5 | 0.27781 | 0.22507 | 10 | 150 | 150 | 2 | 2 | 0 | 150 | 150 | 2 | 2 | 0 | 0.012032 |  | 0
175 | 2.108 | 0.11859 | 2.6543 |  | OK | 0.36868 | 0.36605 | 0.36351 | 0.31861 | 0.26448 | 0.22282 | 0.18199 | 0.14444 |  |  |  | 5 | 2.5 | 3 | 0.26448 | 0.22282 | 10 | 150 | 250 | 2 | 3 | 0.25 | 150 | 250 | 2 | 3 | 0.25 | 0.012046 |  | 0
210 | 2.5337 | 0.09867 | 3.2444 |  | OK | 0.43129 | 0.40045 | 0.40296 | 0.37309 | 0.32057 | 0.2726 | 0.2299 | 0.19058 |  |  |  | 6 | 3 | 3.5 | 0.2726 | 0.2299 | 10 | 150 | 250 | 2 | 3 | 0.6 | 150 | 250 | 2 | 3 | 0.6 | 0.012065 |  | 0
250 | 3.0219 | 0.082731 | 4.002 |  | OK | 0.4983 | 0.42391 | 0.43449 | 0.43159 | 0.38597 | 0.33161 | 0.28936 | 0.25036 | 0.17729 |  |  | 8 | 4 | 4.5 | 0.25036 | 0.17729 | 10 | 250 | 250 | 3 | 3 | 0 | 250 | 250 | 3 | 3 | 0 | 0.012087 |  | 0
300 | 3.6638 | 0.068236 | 4.7851 | 0.21762 | OK | 0.63777 | 0.54247 | 0.55002 | 0.5598 | 0.54512 | 0.49979 | 0.42351 | 0.36964 | 0.3035 | 0.21762 | 0.096855 | 9 | 4.5 | 5 | 0.3035 | 0.21762 | 10 | 300 | 300 | 4 | 4 | 0 | 300 | 300 | 4 | 4 | 0 | 0.012213 |  | 0
Celle grigie = x oltre x max (parete). La riga 29 usa la Q di B5. Celle vuote nella tabella = dati CFD non disponibili in quel punto (profilo CFD che termina prima). "Q minima per vₓ(x_v) ≥ vₜ" è interpolata sulle righe 30–37 (Q in ordine crescente): la portata a cui vₜ viene raggiunta alla distanza x_v.

## H_Lancio_vs_L
Lancio orizzontale a vₜ in funzione della lunghezza L (portata fissata)
Stesso metodo di H_Catalogo su un elenco di lunghezze. Q, vₜ e x_v arrivano da H_Catalogo. Fuori dal campo dei dati = estrapolazione.
Portata Q [m³/h] | 450
Velocità terminale vₜ [m/s] | 0.25
Distanza di verifica x_v [m] | 5
x massimo valido (parete) [m] | 5
L [mm] | Idx inf. | Peso w | g₀ = v₀/Q | v₀ eff. [m/s] | A eff. equiv. [m²] | vₜ/v₀ | Soglia vₜ/v₀ | Lancio a vₜ [m] | vₓ a x_v [m/s] | vₓ(x_v)/vₜ | Esito | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | j* | x₁ | x₂ | v₁ | v₂ | idx x_v | Qlo_a | Qhi_a | kA_a | kB_a | wq_a | Qlo_b | Qhi_b | kA_b | kB_b | wq_b
500 | 1 | 0 | 0.038778 | 17.4499 | 0.0071634 | 0.014327 | 0.17577 | > x max | 1.5229 | 6.0917 | Q fuori dal campo dei dati (estrapolazione) | 3.5455 | 3.0671 | 2.7194 | 2.4445 | 2.2309 | 2.0486 | 1.898 | 1.7742 | 1.6368 | 1.5229 | 1.1905 | 0 |  |  |  |  | 10 | 210 | 1000000000 | 4 | 4 | 0 | 300 | 1000000000 | 4 | 4 | 0
600 | 1 | 0.2 | 0.031388 | 14.1247 | 0.0088498 | 0.0177 | 0.17639 | > x max | 1.2436 | 4.9745 | Q fuori dal campo dei dati (estrapolazione) | 2.7378 | 2.4914 | 2.2546 | 2.0326 | 1.8497 | 1.6915 | 1.5605 | 1.4566 | 1.3496 | 1.2436 | 0.96121 | 0 |  |  |  |  | 10 | 210 | 1000000000 | 4 | 4 | 0 | 300 | 1000000000 | 4 | 4 | 0
700 | 1 | 0.4 | 0.02611 | 11.7495 | 0.010639 | 0.021277 | 0.17705 | > x max | 1.0441 | 4.1765 | Q fuori dal campo dei dati (estrapolazione) | 2.1609 | 2.0802 | 1.9227 | 1.7383 | 1.5774 | 1.4365 | 1.3194 | 1.2297 | 1.1445 | 1.0441 | 0.79742 | 0 |  |  |  |  | 10 | 210 | 1000000000 | 4 | 4 | 0 | 300 | 1000000000 | 4 | 4 | 0
800 | 1 | 0.6 | 0.022151 | 9.9681 | 0.01254 | 0.02508 | 0.17775 | > x max | 0.8945 | 3.578 | Q fuori dal campo dei dati (estrapolazione) | 1.7282 | 1.7718 | 1.6737 | 1.5176 | 1.3732 | 1.2452 | 1.1386 | 1.0595 | 0.99064 | 0.8945 | 0.67457 | 0 |  |  |  |  | 10 | 210 | 1000000000 | 4 | 4 | 0 | 300 | 1000000000 | 4 | 4 | 0
900 | 1 | 0.8 | 0.019073 | 8.5826 | 0.014564 | 0.029129 | 0.17849 | > x max | 0.77812 | 3.1125 | Q fuori dal campo dei dati (estrapolazione) | 1.3917 | 1.5319 | 1.48 | 1.3459 | 1.2143 | 1.0964 | 0.99791 | 0.92715 | 0.87098 | 0.77812 | 0.57903 | 0 |  |  |  |  | 10 | 210 | 1000000000 | 4 | 4 | 0 | 300 | 1000000000 | 4 | 4 | 0
1000 | 2 | 0 | 0.016609 | 7.4742 | 0.016724 | 0.033448 | 0.17929 | > x max | 0.68502 | 2.7401 | Q fuori dal campo dei dati (estrapolazione) | 1.1225 | 1.34 | 1.3251 | 1.2086 | 1.0873 | 0.97735 | 0.88539 | 0.82127 | 0.77526 | 0.68502 | 0.5026 | 0 |  |  |  |  | 10 | 300 | 1000000000 | 4 | 4 | 0 | 450 | 450 | 5 | 5 | 0
1250 | 2 | 0.5 | 0.014154 | 6.3691 | 0.019626 | 0.039252 | 0.16528 | > x max | 0.48411 | 1.9364 | Q fuori dal campo dei dati (estrapolazione) | 1.0341 | 1.0527 | 1.0517 | 0.99899 | 0.92807 | 0.84562 | 0.72328 | 0.60076 | 0.53698 | 0.48411 | 0.3412 | 0 |  |  |  |  | 10 | 300 | 1000000000 | 4 | 4 | 0 | 450 | 450 | 5 | 5 | 0
1500 | 2 | 1 | 0.012516 | 5.6323 | 0.022193 | 0.044387 | 0.1529 | 5.4129 | 0.35017 | 1.4007 | Oltre x max: influenzato dalla parete | 0.9752 | 0.86116 | 0.86944 | 0.85924 | 0.82193 | 0.75779 | 0.61521 | 0.45376 | 0.37813 | 0.35017 | 0.23361 | 10 | 5 | 5.5 | 0.35017 | 0.23361 | 10 | 300 | 1000000000 | 4 | 4 | 0 | 450 | 450 | 5 | 5 | 0
Le lunghezze (celle blu) sono modificabili. Celle grigie = x oltre x max. Celle vuote = dati CFD non disponibili in quel punto. "vₓ(x_v)/vₜ" > 1 = il getto arriva a x_v con più di vₜ.

## Riepilogo
Riepilogo per lunghezza e portata
Area efficace, k, lancio a vₜ e velocità in zona occupata calcolati dai dati CFD
L [mm] | Area efficace media [m²] | Coeff. contrazione | k (fit) [m/s·m per m³/h] | C = k·3600·A_eff/h | Soglia vₜ/v₀ | Q min per validità vₜ [m³/h] | Q simulata min | Q simulata max | Note
500 | 0.010137 | 0.50683 | 0.013795 | 12.5848 | 0.125 | 72.9837 | 80 | 250 | Tratto 1/x sviluppato (≈4-8,5 m)
1000 | 0.021264 | 0.53159 | 0.0096916 | 18.547 | 0.15 | 127.5819 | 80 | 250 | Tratto 1/x sviluppato (≈5-8,5 m)
1500 | 0.029018 | 0.48363 | 0.0068624 | 17.922 | 0.155 | 168.4917 | 80 | 300 | Tratto 1/x NON sviluppato: k è apparente (x 7-8,5 m)
k = media di vₓ·x/Q sui punti con x tra 'x min fit' (Parametri) e x max. Per L = 1500 mm è un valore apparente: non usare L = k·Q/vₜ, usare la curva normalizzata (fogli Curve e Catalogo).
Q min per validità = vₜ·3600·A_eff/soglia: sotto questa portata vₜ cade nel plateau/transizione.
L [mm] | Q [m³/h] | v₀ geom. [m/s] | v₀ picco [m/s] | Area efficace [m²] | Coeff. contrazione | k medio blocco | k a x ref 1 | k a x ref 2 | C medio | vₓ in zona occupata [m/s] | L a vₜ da CFD [m] | L modello k·Q/vₜ [m] | Scarto modello/CFD | vₜ/v₀ | Esito | Riga attrav. | x₁ | x₂ | v₁ | v₂ | idx ref1 | idx ref2 | idx zona occ.
500 | 80 | 1.1111 | 2.1708 | 0.010237 | 0.51185 | 0.01366 | 0.013505 | 0.014132 | 12.5853 | 0.1366 | 4.2323 | 4.4143 | 4.298% | 0.11517 | OK | 22 | 4.0709 | 4.9858 | 0.25865 | 0.21664 | 15 | 16 | 17
500 | 150 | 2.0833 | 4.1105 | 0.010137 | 0.50683 | 0.01412 | 0.014063 | 0.014171 | 12.882 | 0.25347 | 8.279 | 8.2768 | -0.02674% | 0.06082 | OK | 26 | 7.783 | 8.776 | 0.27322 | 0.2299 | 16 | 17 | 18
500 | 250 | 3.4722 | 6.9194 | 0.010036 | 0.50181 | 0.013685 | 0.01377 | 0.013671 | 12.361 | 0.40654 | 9.3848 | 13.7946 | 46.99% | 0.036131 | CFD troncato dal pavimento | 29 | 9.2962 | 9.6508 | 0.28225 | 0.17485 | 17 | 18 | 19
500
500
1000 | 80 | 0.55556 | 1.0274 | 0.02163 | 0.54075 | 0.0094139 | 0.0092565 | 0.0095301 | 18.3261 | 0.091843 | 0.44086 | 3.1013 | 603.5% | 0.24334 | vₜ nel plateau/transizione | 24 | 0.38241 | 0.54792 | 0.27328 | 0.21819 | 22 | 24 | 24
1000 | 150 | 1.0417 | 1.9626 | 0.02123 | 0.53076 | 0.009706 | 0.0096455 | 0.0096914 | 18.5456 | 0.17278 | 5.8309 | 5.8149 | -0.2734% | 0.12738 | OK | 32 | 4.9858 | 6.2225 | 0.29015 | 0.23501 | 24 | 26 | 26
1000 | 250 | 1.7361 | 3.3178 | 0.020931 | 0.52326 | 0.0099548 | 0.0099355 | 0.0099027 | 18.7523 | 0.29144 | 8.8404 | 9.6916 | 9.628% | 0.07535 | CFD troncato dal pavimento | 36 | 8.6814 | 9.1307 | 0.26731 | 0.22191 | 25 | 26 | 27
1000
1000
1500 | 80 | 0.37037 | 0.77382 | 0.028718 | 0.47863 | 0.0068087 | 0.0061601 | 0.0067769 | 17.5978 | 0.065461 | 0.49233 | 2.196 | 346% | 0.32307 | vₜ nel plateau/transizione | 24 | 0.46516 | 0.54792 | 0.27884 | 0.20352 | 25 | 26 | 26
1500 | 150 | 0.69444 | 1.4163 | 0.029419 | 0.49031 | 0.0069903 | 0.0063601 | 0.0069016 | 18.5081 | 0.12684 | 1.2751 | 4.1174 | 222.9% | 0.17651 | vₜ nel plateau/transizione | 29 | 0.90258 | 1.3282 | 0.27915 | 0.24677 | 26 | 26 | 27
1500 | 250 | 1.1574 | 2.3882 | 0.029078 | 0.48464 | 0.0069718 | 0.0064115 | 0.0069552 | 18.2457 | 0.20666 | 6.8321 | 6.8624 | 0.4433% | 0.10468 | OK | 31 | 4.9858 | 7.5465 | 0.3213 | 0.23096 | 23 | 24 | 24
1500 | 300 | 1.3889 | 2.8878 | 0.028857 | 0.48096 | 0.0066788 | 0.0061467 | 0.0066692 | 17.3458 | 0.23732 | 7.8932 | 8.2349 | 4.328% | 0.086572 | OK | 33 | 7.5702 | 8.6578 | 0.26467 | 0.22036 | 24 | 25 | 25
1500
vₓ in zona occupata = velocità CFD interpolata (log-log) alla distanza diffusore-zona occupata di Parametri. L modello = k della lunghezza · Q / vₜ (vale solo nel tratto 1/x sviluppato).

## Curve
Curva normalizzata vₓ/v₀ in funzione di x
Interpolazione log-log dei profili CFD, media sulle portate. Grigio = x oltre x max (influenza pavimento)
L = 500 mm
x [m] | vₓ/v₀ (Q=80) | vₓ/v₀ (Q=150) | vₓ/v₀ (Q=250) | Q4 | Q5 | vₓ/v₀ medio | Dispersione tra portate | idx Q1 | idx Q2 | idx Q3 | idx Q4 | idx Q5
0.5 | 0.22937 | 0.23148 | 0.22239 |  |  | 0.22775 | 3.99% | 10 | 12 | 12
1 | 0.21738 | 0.20703 | 0.21414 |  |  | 0.21285 | 4.866% | 11 | 13 | 13
1.5 | 0.1942 | 0.19093 | 0.19224 |  |  | 0.19246 | 1.698% | 12 | 13 | 14
2 | 0.17404 | 0.18027 | 0.17754 |  |  | 0.17729 | 3.515% | 12 | 13 | 14
2.5 | 0.15986 | 0.16853 | 0.1643 |  |  | 0.16423 | 5.279% | 12 | 14 | 15
3 | 0.14913 | 0.15047 | 0.14631 |  |  | 0.14864 | 2.797% | 12 | 14 | 15
3.5 | 0.1334 | 0.13671 | 0.13265 |  |  | 0.13425 | 3.029% | 13 | 14 | 15
4 | 0.12072 | 0.12561 | 0.12185 |  |  | 0.12273 | 3.981% | 13 | 15 | 15
4.5 | 0.10916 | 0.11292 | 0.10968 |  |  | 0.11058 | 3.404% | 14 | 15 | 16
5 | 0.099542 | 0.10264 | 0.099504 |  |  | 0.10056 | 3.115% | 15 | 16 | 17
5.5 | 0.091276 | 0.093482 | 0.090458 |  |  | 0.091739 | 3.297% | 15 | 16 | 17
6 | 0.084331 | 0.085839 | 0.082919 |  |  | 0.084363 | 3.462% | 15 | 16 | 17
6.5 | 0.078528 | 0.07935 | 0.07642 |  |  | 0.078099 | 3.751% | 16 | 17 | 18
7 | 0.073617 | 0.073773 | 0.070773 |  |  | 0.072721 | 4.125% | 16 | 17 | 18
7.5 | 0.069321 | 0.068934 | 0.065891 |  |  | 0.068049 | 5.04% | 16 | 17 | 18
8 | 0.065052 | 0.063892 | 0.061174 |  |  | 0.063373 | 6.12% | 17 | 18 | 19
8.5 | 0.059955 | 0.05856 | 0.055404 |  |  | 0.057973 | 7.849% | 17 | 18 | 19
9 | 0.051898 | 0.050453 | 0.047746 |  |  | 0.050032 | 8.299% | 18 | 19 | 20
9.5 | 0.034946 | 0.033536 | 0.030911 |  |  | 0.033131 | 12.18% | 19 | 20 | 21
L = 1000 mm
x [m] | vₓ/v₀ (Q=80) | vₓ/v₀ (Q=150) | vₓ/v₀ (Q=250) | Q4 | Q5 | vₓ/v₀ medio | Dispersione tra portate | idx Q1 | idx Q2 | idx Q3 | idx Q4 | idx Q5
0.5 | 0.2249 | 0.21842 | 0.2155 |  |  | 0.21961 | 4.277% | 16 | 16 | 17
1 | 0.21737 | 0.21522 | 0.21465 |  |  | 0.21575 | 1.26% | 18 | 18 | 19
1.5 | 0.21542 | 0.21582 | 0.21764 |  |  | 0.21629 | 1.029% | 18 | 20 | 20
2 | 0.21257 | 0.21272 | 0.2143 |  |  | 0.2132 | 0.8091% | 19 | 20 | 21
2.5 | 0.20555 | 0.20557 | 0.2079 |  |  | 0.20634 | 1.141% | 19 | 21 | 22
3 | 0.19393 | 0.19757 | 0.19973 |  |  | 0.19708 | 2.942% | 20 | 21 | 22
3.5 | 0.18281 | 0.18286 | 0.18499 |  |  | 0.18355 | 1.188% | 20 | 22 | 23
4 | 0.16889 | 0.17054 | 0.17226 |  |  | 0.17057 | 1.974% | 21 | 22 | 23
4.5 | 0.1554 | 0.16037 | 0.16176 |  |  | 0.15918 | 4% | 21 | 22 | 23
5 | 0.14416 | 0.14744 | 0.14973 |  |  | 0.14711 | 3.787% | 22 | 24 | 25
5.5 | 0.13218 | 0.13466 | 0.13668 |  |  | 0.13451 | 3.345% | 22 | 24 | 25
6 | 0.12211 | 0.12396 | 0.12576 |  |  | 0.12395 | 2.942% | 22 | 24 | 25
6.5 | 0.11341 | 0.11457 | 0.11602 |  |  | 0.11467 | 2.275% | 23 | 25 | 26
7 | 0.10587 | 0.10628 | 0.10719 |  |  | 0.10645 | 1.239% | 23 | 25 | 26
7.5 | 0.099158 | 0.099106 | 0.099579 |  |  | 0.099281 | 0.4758% | 24 | 25 | 26
8 | 0.091997 | 0.090993 | 0.091186 |  |  | 0.091392 | 1.099% | 24 | 26 | 27
8.5 | 0.085742 | 0.083899 | 0.083186 |  |  | 0.084276 | 3.033% | 24 | 26 | 27
9 | 0.074146 | 0.071586 | 0.070538 |  |  | 0.07209 | 5.005% | 25 | 27 | 28
9.5 | 0.046489 | 0.044354 | 0.04563 |  |  | 0.045491 | 4.695% | 27 | 29 | 30
L = 1500 mm
x [m] | vₓ/v₀ (Q=80) | vₓ/v₀ (Q=150) | vₓ/v₀ (Q=250) | vₓ/v₀ (Q=300) | Q5 | vₓ/v₀ medio | Dispersione tra portate | idx Q1 | idx Q2 | idx Q3 | idx Q4 | idx Q5
0.5 | 0.31362 | 0.31567 | 0.33279 | 0.32789 |  | 0.32249 | 5.945% | 16 | 18 | 15 | 15
1 | 0.1863 | 0.19075 | 0.19821 | 0.19104 |  | 0.19157 | 6.22% | 19 | 21 | 18 | 18
1.5 | 0.16302 | 0.16813 | 0.17667 | 0.16756 |  | 0.16884 | 8.085% | 20 | 22 | 19 | 19
2 | 0.15359 | 0.15838 | 0.16642 | 0.15927 |  | 0.15942 | 8.048% | 21 | 23 | 20 | 21
2.5 | 0.15005 | 0.15483 | 0.16149 | 0.15517 |  | 0.15538 | 7.364% | 22 | 24 | 21 | 21
3 | 0.14727 | 0.15236 | 0.15776 | 0.15189 |  | 0.15232 | 6.886% | 22 | 24 | 21 | 21
3.5 | 0.14408 | 0.15031 | 0.15418 | 0.14606 |  | 0.14866 | 6.792% | 23 | 24 | 22 | 22
4 | 0.13778 | 0.14493 | 0.14645 | 0.13901 |  | 0.14204 | 6.104% | 23 | 25 | 22 | 22
4.5 | 0.13245 | 0.13955 | 0.13996 | 0.13308 |  | 0.13626 | 5.508% | 23 | 25 | 22 | 22
5 | 0.12737 | 0.13472 | 0.13423 | 0.12771 |  | 0.13101 | 5.607% | 25 | 26 | 23 | 24
5.5 | 0.11871 | 0.12477 | 0.12442 | 0.11834 |  | 0.12156 | 5.29% | 25 | 26 | 23 | 24
6 | 0.11132 | 0.11633 | 0.11609 | 0.11038 |  | 0.11353 | 5.239% | 25 | 26 | 23 | 24
6.5 | 0.10493 | 0.10907 | 0.10892 | 0.10354 |  | 0.10662 | 5.192% | 25 | 26 | 23 | 24
7 | 0.099342 | 0.10276 | 0.10268 | 0.097578 |  | 0.10059 | 5.148% | 25 | 26 | 23 | 24
7.5 | 0.093579 | 0.097206 | 0.097188 | 0.092339 |  | 0.095078 | 5.119% | 26 | 26 | 23 | 24
8 | 0.086991 | 0.092285 | 0.089443 | 0.084999 |  | 0.088429 | 8.24% | 26 | 26 | 24 | 25
8.5 | 0.081225 | 0.084037 | 0.08247 | 0.078249 |  | 0.081495 | 7.102% | 26 | 27 | 24 | 25
9 | 0.070255 | 0.071779 | 0.070369 | 0.066545 |  | 0.069737 | 7.505% | 27 | 28 | 25 | 26
9.5 | 0.047365 | 0.048594 | 0.04784 | 0.045852 |  | 0.047413 | 5.785% | 29 | 30 | 27 | 27

## Note
__-hhhh
Tema | Nota
Auto-similarità | Per ogni lunghezza i profili vₓ/v₀(x) coincidono tra le portate (dispersione ≈ 3-8%). Per questo il Catalogo usa una curva normalizzata e v₀ = Q/(3600·A_eff).
Area efficace | v₀ di picco CFD ≈ 1,9-2,1 volte la v₀ geometrica (contrazione ≈ 0,48-0,53). I K con v₀ geometrica non sono confrontabili con quelli con v₀ CFD.
Tratto 1/x | L = 500 mm: 4-8,5 m (k ≈ 0,0138). L = 1000 mm: 5-8,5 m (k ≈ 0,0097, ≈ k500/√2). L = 1500 mm: non sviluppato prima del pavimento; k ≈ 0,0069 a x ≈ 7,6 m è apparente e non segue la scala 1/√L.
Plateau | Tra circa 0,5 e 2-3 m (più lungo con L maggiore) la velocità resta ≈ 0,2·v₀: se vₜ cade in questa fascia, L a vₜ è poco significativo (esito 'plateau/transizione').
Pavimento | Il pavimento è a 10 m dal diffusore: oltre ≈ 8,5 m i dati CFD sono influenzati dall'impatto e il lancio è troncato. Per valori indipendenti dall'altezza servirebbe un dominio più alto (≈ 15 m).
Dati mancanti L = 1500 mm | Tra 5 e 7,3-8,1 m c'è un solo punto per portata: aggiungere punti a 5,5 / 6 / 6,5 / 7 m renderebbe affidabile la curva in quel tratto.
Isotermia | Tutti i dati sono isotermi. A 10 m il galleggiamento (ΔT ≠ 0) cambia sensibilmente la caduta del getto: consigliato almeno un caso CFD non isotermico.
Portate fuori campo | Il Catalogo segnala l'estrapolazione se Q è fuori dal campo simulato per la lunghezza scelta. Prima della pubblicazione confermare almeno un punto con misura di laboratorio (ISO 5219 / EN 12238).

## CFD_L500
Dati CFD – diffusore L = 500 mm
Per ogni blocco: Q in riga 3 e dati x / velocità nelle colonne blu. Area geometrica da Parametri!C17.
Q [m³/h] | 80 |  |  |  |  | Q [m³/h] | 150 |  |  |  |  | Q [m³/h] | 250 |  |  |  |  | Q [m³/h] | [5 empty] | Q [m³/h]
v₀ picco [m/s] | 2.1708 |  |  |  |  | v₀ picco [m/s] | 4.1105 |  |  |  |  | v₀ picco [m/s] | 6.9194 |  |  |  |  | v₀ picco [m/s] | [5 empty] | v₀ picco [m/s]
v₀ geom. [m/s] | 1.1111 |  |  |  |  | v₀ geom. [m/s] | 2.0833 |  |  |  |  | v₀ geom. [m/s] | 3.4722 |  |  |  |  | v₀ geom. [m/s] | [5 empty] | v₀ geom. [m/s]
A efficace [m²] | 0.010237 |  |  |  |  | A efficace [m²] | 0.010137 |  |  |  |  | A efficace [m²] | 0.010036 |  |  |  |  | A efficace [m²] | [5 empty] | A efficace [m²]
Arancione = x oltre x max (influenza pavimento) · Giallo = attraversamento di vₜ
x [m] | Velocità [m/s] | vₓ/v₀ | Esponente n | vₓ·x/Q | Riga attrav. | x [m] | Velocità [m/s] | vₓ/v₀ | Esponente n | vₓ·x/Q | Riga attrav. | x [m] | Velocità [m/s] | vₓ/v₀ | Esponente n | vₓ·x/Q | Riga attrav. | x [m] | Velocità [m/s] | vₓ/v₀ | Esponente n | vₓ·x/Q | Riga attrav. | x [m] | Velocità [m/s] | vₓ/v₀ | Esponente n | vₓ·x/Q | Riga attrav.
0 | 2.1423 | 0.98688 |  |  | 0 | 0 | 4.021 | 0.97822 |  |  | 0 | 0 | 6.7975 | 0.98239 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.0048457 | 2.1708 | 1 | -0.0087495 | 0.00013149 | 0 | 0.0048457 | 4.0959 | 0.99645 | 0.0049024 | 0.00013232 | 0 | 0.0048457 | 6.9194 | 1 | -0.0025266 | 0.00013412 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.010757 | 2.1557 | 0.99305 | -0.070387 | 0.00028985 | 0 | 0.010018 | 4.1105 | 1 | -0.014975 | 0.00027452 | 0 | 0.010757 | 6.9054 | 0.99799 | -0.029741 | 0.00029712 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.056567 | 1.918 | 0.88355 | -0.44383 | 0.0013562 | 0 | 0.016668 | 4.0793 | 0.99241 | -0.058936 | 0.00045328 | 0 | 0.025534 | 6.7301 | 0.97266 | -0.078076 | 0.0006874 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.061739 | 1.8449 | 0.8499 | -0.82157 | 0.0014238 | 0 | 0.052873 | 3.811 | 0.92713 | -0.13199 | 0.0013433 | 0 | 0.05435 | 6.3447 | 0.91695 | -0.13629 | 0.0013793 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.072083 | 1.6245 | 0.74833 | -0.9456 | 0.0014637 | 0 | 0.056567 | 3.7771 | 0.9189 | -0.46643 | 0.0014244 | 0 | 0.056567 | 6.3102 | 0.91196 | -0.43284 | 0.0014278 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.092772 | 1.2796 | 0.58949 | -0.95314 | 0.0014839 | 0 | 0.061739 | 3.6261 | 0.88216 | -0.88295 | 0.0014925 | 0 | 0.061739 | 6.0757 | 0.87807 | -0.84038 | 0.0015004 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.13415 | 0.90038 | 0.41477 | -0.80675 | 0.0015098 | 0 | 0.072083 | 3.1626 | 0.76939 | -0.98356 | 0.0015198 | 0 | 0.072083 | 5.3341 | 0.77089 | -0.98575 | 0.001538 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.2169 | 0.61105 | 0.28149 | -0.40848 | 0.0016567 | 0 | 0.092772 | 2.4675 | 0.6003 | -0.98385 | 0.0015261 | 0 | 0.092772 | 4.1595 | 0.60114 | -0.97429 | 0.0015435 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.38241 | 0.48471 | 0.22329 | 0.10031 | 0.002317 | 0 | 0.13415 | 1.7166 | 0.41762 | -0.82418 | 0.0015352 | 0 | 0.13415 | 2.9039 | 0.41968 | -0.80944 | 0.0015582 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.54792 | 0.50251 | 0.23149 | -0.10449 | 0.0034417 | 0 | 0.2169 | 1.1553 | 0.28106 | -0.38609 | 0.0016706 | 0 | 0.2169 | 1.9682 | 0.28445 | -0.46489 | 0.0017077 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1627 | 0.46452 | 0.21399 | -0.38092 | 0.006751 | 0 | 0.38241 | 0.92813 | 0.22579 | 0.092679 | 0.0023662 | 0 | 0.38241 | 1.5121 | 0.21854 | 0.065152 | 0.002313 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.0305 | 0.32249 | 0.14856 | -0.74755 | 0.012217 | 0 | 0.54792 | 0.95958 | 0.23345 | -0.19964 | 0.0035052 | 0 | 0.54792 | 1.548 | 0.22372 | -0.0727 | 0.0033927 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4.0709 | 0.25865 | 0.11915 | -0.87405 | 0.013161 | 22 | 2.3685 | 0.71641 | 0.17429 | -0.62183 | 0.011312 | 0 | 1.0208 | 1.4795 | 0.21382 | -0.27645 | 0.0060412 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4.9858 | 0.21664 | 0.099799 | -0.90959 | 0.013502 | 0 | 3.9763 | 0.5191 | 0.12629 | -0.90415 | 0.013761 | 0 | 2.3921 | 1.1692 | 0.16897 | -0.63597 | 0.011187 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6.2461 | 0.17649 | 0.081303 | -0.87146 | 0.01378 | 0 | 4.9858 | 0.42306 | 0.10292 | -0.98027 | 0.014062 | 0 | 4.0472 | 0.83683 | 0.12094 | -0.92182 | 0.013547 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7.8775 | 0.14418 | 0.066417 | -1.3459 | 0.014197 | 0 | 6.1988 | 0.34174 | 0.083139 | -0.98337 | 0.014123 | 0 | 4.9858 | 0.69046 | 0.099787 | -1.0001 | 0.01377 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8.776 | 0.12467 | 0.057431 | -4.0192 | 0.013676 | 0 | 7.783 | 0.27322 | 0.066468 | -1.4374 | 0.014176 | 26 | 6.2225 | 0.55323 | 0.079954 | -1.0359 | 0.01377 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9.2016 | 0.10306 | 0.047477 | -9.6019 | 0.011854 | 0 | 8.776 | 0.2299 | 0.055931 | -4.09 | 0.013451 | 0 | 7.9012 | 0.43197 | 0.062429 | -1.6339 | 0.013652 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9.509 | 0.075176 | 0.034631 | -26.1365 | 0.0089356 | 0 | 9.2016 | 0.18942 | 0.046082 | -9.9587 | 0.01162 | 0 | 8.847 | 0.3591 | 0.051899 | -4.8618 | 0.012708 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9.8164 | 0.032732 | 0.015078 | -24.3192 | 0.0040164 | 0 | 9.5326 | 0.13322 | 0.03241 | -24.9083 | 0.0084663 | 0 | 9.2962 | 0.28225 | 0.040792 | -12.7899 | 0.010495 | 29 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9.894 | 0.027024 | 0.012449 |  | 0.0033422 | 0 | 9.8164 | 0.064165 | 0.01561 | -19.2324 | 0.0041991 | 0 | 9.6508 | 0.17485 | 0.02527 | -24.1377 | 0.0067498 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 9.894 | 0.055142 | 0.013415 |  | 0.0036372 | 0 | 9.8164 | 0.11599 | 0.016763 |  | 0.0045543 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## CFD_L1000
Dati CFD – diffusore L = 1000 mm
Per ogni blocco: Q in riga 3 e dati x / velocità nelle colonne blu. Area geometrica da Parametri!C18.
Q [m³/h] | 80 |  |  |  |  | Q [m³/h] | 150 |  |  |  |  | Q [m³/h] | 250 |  |  |  |  | Q [m³/h] | [5 empty] | Q [m³/h]
v₀ picco [m/s] | 1.0274 |  |  |  |  | v₀ picco [m/s] | 1.9626 |  |  |  |  | v₀ picco [m/s] | 3.3178 |  |  |  |  | v₀ picco [m/s] | [5 empty] | v₀ picco [m/s]
v₀ geom. [m/s] | 0.55556 |  |  |  |  | v₀ geom. [m/s] | 1.0417 |  |  |  |  | v₀ geom. [m/s] | 1.7361 |  |  |  |  | v₀ geom. [m/s] | [5 empty] | v₀ geom. [m/s]
A efficace [m²] | 0.02163 |  |  |  |  | A efficace [m²] | 0.02123 |  |  |  |  | A efficace [m²] | 0.020931 |  |  |  |  | A efficace [m²] | [5 empty] | A efficace [m²]
Arancione = x oltre x max (influenza pavimento) · Giallo = attraversamento di vₜ
x [m] | Velocità [m/s] | vₓ/v₀ | Esponente n | vₓ·x/Q | Riga attrav. | x [m] | Velocità [m/s] | vₓ/v₀ | Esponente n | vₓ·x/Q | Riga attrav. | x [m] | Velocità [m/s] | vₓ/v₀ | Esponente n | vₓ·x/Q | Riga attrav. | x [m] | Velocità [m/s] | vₓ/v₀ | Esponente n | vₓ·x/Q | Riga attrav. | x [m] | Velocità [m/s] | vₓ/v₀ | Esponente n | vₓ·x/Q | Riga attrav.
0 | 1.0274 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1.9626 | 1 |  |  | 0 | 0 | 3.3056 | 0.9963 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.0048457 | 1.0216 | 0.99439 | -0.033594 | 6.1881e-05 | 0 | 0.0048457 | 1.9615 | 0.99942 | -0.026391 | 6.3365e-05 | 0 | 0.0048457 | 3.3178 | 1 | -0.018598 | 6.431e-05 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.012234 | 0.99032 | 0.96393 | -0.10044 | 0.00015145 | 0 | 0.011496 | 1.9172 | 0.97689 | -0.10609 | 0.00014693 | 0 | 0.010757 | 3.269 | 0.98528 | -0.055674 | 0.00014066 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.032184 | 0.89863 | 0.87469 | -0.18111 | 0.00036152 | 0 | 0.041789 | 1.6719 | 0.85188 | -0.21793 | 0.00046579 | 0 | 0.021101 | 3.1486 | 0.949 | -0.14203 | 0.00026576 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.046223 | 0.84161 | 0.81918 | -0.22898 | 0.00048627 | 0 | 0.057306 | 1.5607 | 0.79523 | -0.27429 | 0.00059626 | 0 | 0.049917 | 2.7862 | 0.83976 | -0.24349 | 0.00055632 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.061739 | 0.78764 | 0.76665 | -0.27234 | 0.00060785 | 0 | 0.075039 | 1.4495 | 0.73855 | -0.32172 | 0.00072511 | 0 | 0.06765 | 2.5874 | 0.77985 | -0.30925 | 0.00070016 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.078733 | 0.73717 | 0.71753 | -0.30934 | 0.00072549 | 0 | 0.091294 | 1.3609 | 0.69339 | -0.34177 | 0.00082825 | 0 | 0.0876 | 2.3887 | 0.71995 | -0.35811 | 0.00083699 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.096466 | 0.69227 | 0.67383 | -0.33164 | 0.00083476 | 0 | 0.10755 | 1.2867 | 0.65563 | -0.34516 | 0.00092259 | 0 | 0.10459 | 2.2417 | 0.67566 | -0.37317 | 0.00093788 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.11568 | 0.65181 | 0.63444 | -0.34943 | 0.00094249 | 0 | 0.12676 | 1.2158 | 0.61947 | -0.35298 | 0.0010274 | 0 | 0.12159 | 2.1193 | 0.63874 | -0.37828 | 0.0010307 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.13932 | 0.6108 | 0.59452 | -0.37541 | 0.0010637 | 0 | 0.15114 | 1.1426 | 0.58217 | -0.38622 | 0.0011513 | 0 | 0.14302 | 1.993 | 0.60071 | -0.39413 | 0.0011401 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.16961 | 0.56731 | 0.55219 | -0.43396 | 0.0012028 | 0 | 0.18956 | 1.0469 | 0.53341 | -0.54647 | 0.001323 | 0 | 0.17257 | 1.8508 | 0.55784 | -0.46014 | 0.0012776 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.19769 | 0.53082 | 0.51668 | -0.56668 | 0.0013117 | 0 | 0.22577 | 0.95151 | 0.48482 | -0.65184 | 0.0014321 | 0 | 0.19621 | 1.7446 | 0.52583 | -0.60202 | 0.0013693 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.22577 | 0.49234 | 0.47922 | -0.69076 | 0.0013894 | 0 | 0.24646 | 0.89865 | 0.45789 | -0.79339 | 0.0014765 | 0 | 0.22281 | 1.6161 | 0.48709 | -0.67741 | 0.0014403 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.25828 | 0.44865 | 0.4367 | -1.2601 | 0.0014485 | 0 | 0.25828 | 0.86586 | 0.44118 | -1.2793 | 0.0014909 | 0 | 0.24646 | 1.5094 | 0.45492 | -0.82945 | 0.001488 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.29966 | 0.37204 | 0.36213 | -1.265 | 0.0013935 | 0 | 0.29966 | 0.71596 | 0.3648 | -1.2869 | 0.0014303 | 0 | 0.25828 | 1.4518 | 0.43758 | -1.3515 | 0.0014999 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.38241 | 0.27328 | 0.266 | -0.62608 | 0.0013063 | 24 | 0.38241 | 0.52312 | 0.26654 | -0.74268 | 0.0013336 | 0 | 0.29966 | 1.1877 | 0.35797 | -1.3101 | 0.0014236 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.54792 | 0.21819 | 0.21237 | 0.11659 | 0.0014944 | 0 | 0.54792 | 0.4005 | 0.20407 | 0.14747 | 0.0014629 | 0 | 0.38241 | 0.86288 | 0.26007 | -0.70114 | 0.0013199 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0.71343 | 0.22501 | 0.21901 | -0.022277 | 0.0020066 | 0 | 0.73707 | 0.41841 | 0.21319 | 0.031101 | 0.002056 | 0 | 0.54792 | 0.67057 | 0.20211 | 0.15209 | 0.0014697 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.8956 | 0.22016 | 0.21429 | -0.15055 | 0.0052168 | 0 | 1.2572 | 0.42541 | 0.21676 | 0.00042323 | 0.0035656 | 0 | 0.73707 | 0.70151 | 0.21143 | 0.049496 | 0.0020682 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.6286 | 0.20959 | 0.204 | -0.38319 | 0.0068865 | 0 | 1.3755 | 0.42543 | 0.21677 | -0.050313 | 0.0039011 | 0 | 1.2809 | 0.72096 | 0.2173 | 0.010013 | 0.0036939 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.6689 | 0.18445 | 0.17953 | -0.7071 | 0.0084591 | 0 | 2.1794 | 0.41569 | 0.21181 | -0.21764 | 0.0060396 | 0 | 1.541 | 0.7223 | 0.2177 | -0.060423 | 0.0044521 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4.9858 | 0.14849 | 0.14453 | -0.9103 | 0.0092542 | 0 | 3.0305 | 0.38691 | 0.19714 | -0.5222 | 0.0078169 | 0 | 2.2503 | 0.70596 | 0.21278 | -0.2201 | 0.0063544 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6.1279 | 0.12307 | 0.11979 | -0.92813 | 0.009427 | 0 | 4.5201 | 0.31401 | 0.15999 | -0.80582 | 0.0094622 | 0 | 3.0542 | 0.66006 | 0.19894 | -0.53376 | 0.0080637 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7.452 | 0.10264 | 0.099901 | -1.1614 | 0.0095605 | 0 | 4.9858 | 0.29015 | 0.14784 | -0.95119 | 0.0096441 | 32 | 4.6383 | 0.52811 | 0.15917 | -0.8089 | 0.0097981 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8.6342 | 0.086502 | 0.084197 | -3.0632 | 0.0093359 | 0 | 6.2225 | 0.23501 | 0.11974 | -1.013 | 0.009749 | 0 | 4.9858 | 0.49813 | 0.15014 | -0.95687 | 0.0099343 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9.0361 | 0.075247 | 0.073242 | -6.5951 | 0.0084993 | 0 | 7.5229 | 0.19391 | 0.098801 | -1.3389 | 0.0097249 | 0 | 6.2698 | 0.40006 | 0.12058 | -1.0679 | 0.010033 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9.3435 | 0.060351 | 0.058743 | -14.0812 | 0.0070486 | 0 | 8.6342 | 0.16124 | 0.082158 | -3.3194 | 0.0092814 | 0 | 7.6648 | 0.32281 | 0.097295 | -1.5146 | 0.009897 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9.6508 | 0.03826 | 0.03724 | -20.3495 | 0.0046155 | 0 | 9.0597 | 0.13744 | 0.07003 | -7.2382 | 0.0083013 | 0 | 8.6814 | 0.26731 | 0.080567 | -3.6891 | 0.0092825 | 36 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9.8164 | 0.027069 | 0.026347 | -5.8602 | 0.0033214 | 0 | 9.3908 | 0.106 | 0.054011 | -17.0327 | 0.0066363 | 0 | 9.1307 | 0.22191 | 0.066885 | -8.0816 | 0.0081049 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9.894 | 0.025847 | 0.025158 |  | 0.0031966 | 0 | 9.8164 | 0.049825 | 0.025387 | -7.0128 | 0.0032607 | 0 | 9.438 | 0.16981 | 0.051182 | -17.5516 | 0.0064109 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 9.894 | 0.047146 | 0.024022 |  | 0.0031098 | 0 | 9.8164 | 0.085194 | 0.025677 | -7.8778 | 0.0033452 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 9.894 | 0.080066 | 0.024132 |  | 0.0031687 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## CFD_L1500
Dati CFD – diffusore L = 1500 mm
Per ogni blocco: Q in riga 3 e dati x / velocità nelle colonne blu. Area geometrica da Parametri!C19.
Q [m³/h] | 80 |  |  |  |  | Q [m³/h] | 150 |  |  |  |  | Q [m³/h] | 250 |  |  |  |  | Q [m³/h] | 300 |  |  |  |  | Q [m³/h]
v₀ picco [m/s] | 0.77382 |  |  |  |  | v₀ picco [m/s] | 1.4163 |  |  |  |  | v₀ picco [m/s] | 2.3882 |  |  |  |  | v₀ picco [m/s] | 2.8878 |  |  |  |  | v₀ picco [m/s]
v₀ geom. [m/s] | 0.37037 |  |  |  |  | v₀ geom. [m/s] | 0.69444 |  |  |  |  | v₀ geom. [m/s] | 1.1574 |  |  |  |  | v₀ geom. [m/s] | 1.3889 |  |  |  |  | v₀ geom. [m/s]
A efficace [m²] | 0.028718 |  |  |  |  | A efficace [m²] | 0.029419 |  |  |  |  | A efficace [m²] | 0.029078 |  |  |  |  | A efficace [m²] | 0.028857 |  |  |  |  | A efficace [m²]
Arancione = x oltre x max (influenza pavimento) · Giallo = attraversamento di vₜ
x [m] | Velocità [m/s] | vₓ/v₀ | Esponente n | vₓ·x/Q | Riga attrav. | x [m] | Velocità [m/s] | vₓ/v₀ | Esponente n | vₓ·x/Q | Riga attrav. | x [m] | Velocità [m/s] | vₓ/v₀ | Esponente n | vₓ·x/Q | Riga attrav. | x [m] | Velocità [m/s] | vₓ/v₀ | Esponente n | vₓ·x/Q | Riga attrav. | x [m] | Velocità [m/s] | vₓ/v₀ | Esponente n | vₓ·x/Q | Riga attrav.
0 | 0.76607 | 0.98999 |  |  | 0 | 0 | 1.4006 | 0.98892 |  |  | 0 | 0 | 2.3484 | 0.98336 |  |  | 0 | 0 | 2.8375 | 0.9826 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
0.0048457 | 0.77382 | 1 | -0.017691 | 4.6871e-05 | 0 | 0.0048457 | 1.4163 | 1 | -0.012482 | 4.5754e-05 | 0 | 0.0048457 | 2.3882 | 1 | -0.0031806 | 4.6289e-05 | 0 | 0.004846 | 2.8875 | 0.99991 | 0.00012637 | 4.6643e-05 | 0 | [5 empty] | 0
0.011496 | 0.76208 | 0.98483 | -0.076506 | 0.00010951 | 0 | 0.010757 | 1.4023 | 0.9901 | -0.050326 | 0.00010056 | 0 | 0.010757 | 2.3821 | 0.99747 | -0.028089 | 0.0001025 | 0 | 0.010018 | 2.8878 | 1 | -0.018399 | 9.6432e-05 | 0 | [5 empty] | 0
0.041789 | 0.69042 | 0.89223 | -0.14935 | 0.00036066 | 0 | 0.024795 | 1.3446 | 0.94935 | -0.12193 | 0.00022226 | 0 | 0.019623 | 2.3422 | 0.98076 | -0.10204 | 0.00018385 | 0 | 0.018145 | 2.8564 | 0.98913 | -0.053966 | 0.00017276 | 0 | [5 empty] | 0
0.058784 | 0.65612 | 0.8479 | -0.18229 | 0.00048211 | 0 | 0.052873 | 1.226 | 0.86562 | -0.19741 | 0.00043215 | 0 | 0.0743 | 2.0447 | 0.85618 | -0.21404 | 0.00060769 | 0 | 0.035878 | 2.7532 | 0.9534 | -0.13282 | 0.00032926 | 0 | [5 empty] | 0
0.078733 | 0.62209 | 0.80392 | -0.21879 | 0.00061224 | 0 | 0.073561 | 1.1486 | 0.81099 | -0.24455 | 0.0005633 | 0 | 0.10238 | 1.9091 | 0.79941 | -0.25933 | 0.0007818 | 0 | 0.085383 | 2.4537 | 0.8497 | -0.23595 | 0.00069836 | 0 | [5 empty] | 0
0.10459 | 0.58461 | 0.75549 | -0.26466 | 0.00076433 | 0 | 0.095727 | 1.077 | 0.7604 | -0.28481 | 0.00068731 | 0 | 0.12972 | 1.7955 | 0.75182 | -0.28739 | 0.0009316 | 0 | 0.12011 | 2.2639 | 0.78396 | -0.2961 | 0.00090639 | 0 | [5 empty] | 0
0.13637 | 0.54497 | 0.70427 | -0.31218 | 0.00092894 | 0 | 0.12011 | 1.0096 | 0.71281 | -0.31696 | 0.0008084 | 0 | 0.15853 | 1.6949 | 0.7097 | -0.30533 | 0.0010748 | 0 | 0.15188 | 2.1119 | 0.73133 | -0.33228 | 0.0010692 | 0 | [5 empty] | 0
0.17109 | 0.50771 | 0.65611 | -0.34668 | 0.0010858 | 0 | 0.14597 | 0.94907 | 0.67009 | -0.3391 | 0.00092358 | 0 | 0.19178 | 1.5992 | 0.66961 | -0.32355 | 0.0012267 | 0 | 0.18365 | 1.9827 | 0.6866 | -0.35525 | 0.0012138 | 0 | [5 empty] | 0
0.2073 | 0.47503 | 0.61387 | -0.36483 | 0.0012309 | 0 | 0.17553 | 0.89155 | 0.62947 | -0.35766 | 0.0010433 | 0 | 0.23316 | 1.5012 | 0.6286 | -0.35649 | 0.0014001 | 0 | 0.21912 | 1.8622 | 0.64486 | -0.37421 | 0.0013601 | 0 | [5 empty] | 0
0.24646 | 0.44597 | 0.57632 | -0.37684 | 0.0013739 | 0 | 0.21099 | 0.83475 | 0.58937 | -0.37468 | 0.0011742 | 0 | 0.28857 | 1.3913 | 0.58259 | -0.39243 | 0.001606 | 0 | 0.26197 | 1.7418 | 0.60316 | -0.40127 | 0.001521 | 0 | [5 empty] | 0
0.29522 | 0.41663 | 0.53841 | -0.40451 | 0.0015375 | 0 | 0.25163 | 0.78144 | 0.55173 | -0.38339 | 0.0013109 | 0 | 0.34694 | 1.2943 | 0.54196 | -0.43948 | 0.0017962 | 0 | 0.31591 | 1.6157 | 0.55951 | -0.45525 | 0.0017014 | 0 | [5 empty] | 0
0.36246 | 0.38345 | 0.49553 | -0.48932 | 0.0017373 | 0 | 0.29818 | 0.73221 | 0.51697 | -0.39093 | 0.0014555 | 0 | 0.39128 | 1.2277 | 0.51406 | -1.0398 | 0.0019214 | 0 | 0.39202 | 1.4645 | 0.50715 | -1.072 | 0.0019137 | 0 | [5 empty] | 0
0.39202 | 0.36902 | 0.47688 | -1.1227 | 0.0018083 | 0 | 0.35803 | 0.68168 | 0.4813 | -0.45063 | 0.0016271 | 0 | 0.4031 | 1.1902 | 0.49839 | -1.8157 | 0.0019191 | 0 | 0.4031 | 1.4214 | 0.49221 | -1.8288 | 0.0019099 | 0 | [5 empty] | 0
0.40605 | 0.35473 | 0.45841 | -1.7712 | 0.0018005 | 0 | 0.39275 | 0.65383 | 0.46163 | -0.96167 | 0.001712 | 0 | 0.46516 | 0.91771 | 0.38427 | -1.9919 | 0.0017075 | 0 | 0.46516 | 1.0939 | 0.3788 | -1.9984 | 0.0016961 | 0 | [5 empty] | 0
0.46516 | 0.27884 | 0.36034 | -1.9231 | 0.0016213 | 24 | 0.40605 | 0.63322 | 0.44708 | -1.3425 | 0.0017141 | 0 | 0.54792 | 0.66231 | 0.27733 | -1.0794 | 0.0014516 | 0 | 0.54792 | 0.78862 | 0.27309 | -1.0911 | 0.0014403 | 0 | [5 empty] | 0
0.54792 | 0.20352 | 0.263 | -1.0477 | 0.0013939 | 0 | 0.4297 | 0.58689 | 0.41437 | -1.7487 | 0.0016812 | 0 | 0.71343 | 0.49811 | 0.20857 | -0.089217 | 0.0014215 | 0 | 0.71343 | 0.59127 | 0.20475 | -0.14423 | 0.0014061 | 0 | [5 empty] | 0
0.71343 | 0.15435 | 0.19946 | -0.14302 | 0.0013764 | 0 | 0.46516 | 0.51089 | 0.36071 | -1.8469 | 0.0015843 | 0 | 0.90258 | 0.48777 | 0.20424 | -0.29244 | 0.001761 | 0 | 0.90258 | 0.57156 | 0.19792 | -0.34522 | 0.0017196 | 0 | [5 empty] | 0
0.90258 | 0.14924 | 0.19286 | -0.33807 | 0.0016838 | 0 | 0.54792 | 0.37757 | 0.26658 | -1.0387 | 0.0013792 | 0 | 1.2336 | 0.44518 | 0.18641 | -0.27452 | 0.0021967 | 0 | 1.2099 | 0.51656 | 0.17888 | -0.30428 | 0.0020834 | 0 | [5 empty] | 0
1.2572 | 0.13342 | 0.17242 | -0.31774 | 0.0020968 | 0 | 0.71343 | 0.28703 | 0.20266 | -0.11838 | 0.0013652 | 0 | 1.6355 | 0.41201 | 0.17252 | -0.1789 | 0.0026954 | 0 | 1.541 | 0.47991 | 0.16619 | -0.16611 | 0.0024651 | 0 | [5 empty] | 0
1.5883 | 0.12387 | 0.16008 | -0.17952 | 0.0024593 | 0 | 0.90258 | 0.27915 | 0.19709 | -0.3192 | 0.0016797 | 29 | 2.0611 | 0.39531 | 0.16553 | -0.12804 | 0.0032592 | 0 | 1.9666 | 0.46086 | 0.15959 | -0.11701 | 0.003021 | 0 | [5 empty] | 0
2.0138 | 0.11871 | 0.1534 | -0.10232 | 0.0029882 | 0 | 1.3282 | 0.24677 | 0.17423 | -0.29262 | 0.002185 | 0 | 3.4561 | 0.37 | 0.15493 | -0.38511 | 0.005115 | 0 | 3.2197 | 0.43502 | 0.15064 | -0.37036 | 0.0046688 | 0 | [5 empty] | 0
3.4088 | 0.11248 | 0.14536 | -0.33491 | 0.0047929 | 0 | 1.6592 | 0.23121 | 0.16324 | -0.16178 | 0.0025575 | 0 | 4.9858 | 0.3213 | 0.13454 | -0.79645 | 0.0064078 | 31 | 4.9634 | 0.3706 | 0.12833 | -0.5711 | 0.0061313 | 0 | [5 empty] | 0
4.9185 | 0.099485 | 0.12856 | -0.53112 | 0.0061164 | 0 | 2.0848 | 0.22283 | 0.15732 | -0.088024 | 0.0030969 | 0 | 7.5465 | 0.23096 | 0.096711 | -1.3388 | 0.0069718 | 0 | 4.9858 | 0.36964 | 0.128 | -0.79986 | 0.0061432 | 0 | [5 empty] | 0
4.9858 | 0.098769 | 0.12764 | -0.73866 | 0.0061556 | 0 | 3.598 | 0.21237 | 0.14995 | -0.3213 | 0.0050941 | 0 | 8.6578 | 0.19216 | 0.080464 | -3.458 | 0.0066548 | 0 | 7.5702 | 0.26467 | 0.091653 | -1.3648 | 0.0066788 | 33 | [5 empty] | 0
7.3337 | 0.074273 | 0.095982 | -1.1312 | 0.0068087 | 0 | 4.9858 | 0.19124 | 0.13502 | -0.80486 | 0.0063566 | 0 | 9.107 | 0.16132 | 0.067551 | -7.5134 | 0.0058767 | 0 | 8.6578 | 0.22036 | 0.076309 | -3.5319 | 0.0063595 | 0 | [5 empty] | 0
8.6342 | 0.06175 | 0.079799 | -3.0695 | 0.0066645 | 0 | 8.114 | 0.12923 | 0.09124 | -1.7695 | 0.0069903 | 0 | 9.4381 | 0.12337 | 0.051657 | -11.7351 | 0.0046574 | 0 | 9.1307 | 0.18263 | 0.063242 | -8.1095 | 0.0055584 | 0 | [5 empty] | 0
9.0597 | 0.053272 | 0.068843 | -6.7748 | 0.0060328 | 0 | 8.776 | 0.11248 | 0.079417 | -4.0126 | 0.0065809 | 0 | 9.7336 | 0.085911 | 0.035974 | -3.0808 | 0.0033449 | 0 | 9.509 | 0.1314 | 0.045502 | -11.122 | 0.0041649 | 0 | [5 empty] | 0
9.3908 | 0.041775 | 0.053985 | -11.3113 | 0.0049037 | 0 | 9.1543 | 0.094959 | 0.067045 | -8.4873 | 0.0057952 | 0 | 9.8164 | 0.083699 | 0.035047 | 3.1278 | 0.0032865 | 0 | 9.6922 | 0.10627 | 0.036799 | -4.2681 | 0.0034332 | 0 | [5 empty] | 0
9.6922 | 0.029221 | 0.037762 | -4.7049 | 0.0035402 | 0 | 9.4853 | 0.070243 | 0.049595 | -13.1968 | 0.0044419 | 0 | 9.894 | 0.085788 | 0.035922 | -158.9872 | 0.0033951 | 0 | 9.775 | 0.10248 | 0.035487 | 3.7264 | 0.0033391 | 0 | [5 empty] | 0
9.775 | 0.028075 | 0.036281 | 3.8633 | 0.0034304 | 0 | 9.7336 | 0.049949 | 0.035266 | -5.1748 | 0.0032412 | 0 | 9.9328 | 0.046024 | 0.019272 |  | 0.0018286 | 0 | 9.894 | 0.10721 | 0.037124 | -158.8251 | 0.0035357 | 0 | [5 empty] | 0
9.894 | 0.029419 | 0.038018 | -158.789 | 0.0036384 | 0 | 9.8164 | 0.047808 | 0.033755 | 2.1079 | 0.0031287 | 0 | [5 empty] | 0 | 9.9328 | 0.057552 | 0.01993 |  | 0.0019055 | 0 | [5 empty] | 0
9.9328 | 0.015795 | 0.020412 |  | 0.0019611 | 0 | 9.894 | 0.048609 | 0.03432 | -159.105 | 0.0032062 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 9.9328 | 0.026066 | 0.018404 |  | 0.0017261 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## H_CFD_L500
Dati CFD orizzontale – diffusore L = 500 mm (parete a 6 m)
Per ogni portata (fino a 5 blocchi): scrivi Q, incolla x [m] e velocità [m/s] nelle colonne blu, fino a 300 righe, e metti "Usa nel modello" = 1. Il modello legge i dati da solo.
Q [m³/h] | 75 |  | Q [m³/h] | 125 |  | Q [m³/h] | 175 |  | Q [m³/h] | 210 |  | Q [m³/h]
v₀ picco [m/s] | 2.7822 |  | v₀ picco [m/s] | 4.7634 |  | v₀ picco [m/s] | 6.7287 |  | v₀ picco [m/s] | 8.1433 |  | v₀ picco [m/s]
A efficace [m²] | 0.007488 |  | A efficace [m²] | 0.0072894 |  | A efficace [m²] | 0.0072244 |  | A efficace [m²] | 0.0071634 |  | A efficace [m²]
Usa nel modello (1/0) | 1 |  | Usa nel modello (1/0) | 1 |  | Usa nel modello (1/0) | 1 |  | Usa nel modello (1/0) | 1 |  | Usa nel modello (1/0)
Nota | Dati corretti forniti dall'utente (ultima riga duplicata a x = 5,7149 scartata) |  | Nota |  |  | Nota |  |  | Nota |  |  | Nota
x [m] | Velocità [m/s] | v/Q [m/s per m³/h] | x [m] | Velocità [m/s] | v/Q [m/s per m³/h] | x [m] | Velocità [m/s] | v/Q [m/s per m³/h] | x [m] | Velocità [m/s] | v/Q [m/s per m³/h] | x [m] | Velocità [m/s] | v/Q [m/s per m³/h]
0 | 2.6769 | 0.035692 | 0 | 4.5251 | 0.036201 | 0 | 6.3873 | 0.036499 | 0 | 7.7093 | 0.036711
0.0027667 | 2.7822 | 0.037096 | 0.0027667 | 4.7634 | 0.038107 | 0.0027667 | 6.7287 | 0.03845 | 0.0027667 | 8.1433 | 0.038778
0.0054947 | 2.6305 | 0.035074 | 0.0054947 | 4.552 | 0.036416 | 0.0054947 | 6.3909 | 0.036519 | 0.0048127 | 7.8352 | 0.03731
0.0075407 | 2.5292 | 0.033723 | 0.0075407 | 4.4155 | 0.035324 | 0.0075407 | 6.1698 | 0.035256 | 0.0068587 | 7.5601 | 0.036
0.010269 | 2.1981 | 0.029307 | 0.010269 | 3.8793 | 0.031034 | 0.010269 | 5.3279 | 0.030445 | 0.0075407 | 7.477 | 0.035605
0.012315 | 1.9597 | 0.02613 | 0.012315 | 3.4977 | 0.027981 | 0.012315 | 4.7251 | 0.027 | 0.010269 | 6.4459 | 0.030695
0.017089 | 1.2713 | 0.016951 | 0.016407 | 2.5091 | 0.020073 | 0.017089 | 2.9269 | 0.016725 | 0.012315 | 5.7086 | 0.027184
0.021863 | 0.6734 | 0.0089786 | 0.017089 | 2.3474 | 0.018779 | 0.021863 | 1.3902 | 0.0079438 | 0.017089 | 3.5048 | 0.016689
0.023994 | 0.51977 | 0.0069303 | 0.021181 | 1.4802 | 0.011841 | 0.023994 | 1.0456 | 0.0059751 | 0.021863 | 1.6407 | 0.007813
0.025414 | 0.42888 | 0.0057184 | 0.021863 | 1.3399 | 0.010719 | 0.025414 | 0.85446 | 0.0048826 | 0.023994 | 1.2392 | 0.005901
0.026125 | 0.39031 | 0.0052042 | 0.023994 | 1.0773 | 0.0086183 | 0.026125 | 0.78268 | 0.0044725 | 0.024704 | 1.1235 | 0.0053501
0.026637 | 0.36752 | 0.0049003 | 0.025414 | 0.92168 | 0.0073735 | 0.026637 | 0.74727 | 0.0042701 | 0.025414 | 1.0243 | 0.0048778
0.028001 | 0.35839 | 0.0047785 | 0.026637 | 0.81339 | 0.0065071 | 0.028683 | 0.79482 | 0.0045418 | 0.026125 | 0.94826 | 0.0045155
0.028683 | 0.35822 | 0.0047762 | 0.028683 | 0.75508 | 0.0060407 | 0.030729 | 0.89125 | 0.0050928 | 0.026637 | 0.91384 | 0.0043516
0.030047 | 0.36713 | 0.004895 | 0.030047 | 0.73659 | 0.0058927 | 0.032775 | 0.99639 | 0.0056936 | 0.028683 | 0.98364 | 0.004684
0.034821 | 0.44399 | 0.0059199 | 0.030729 | 0.73451 | 0.005876 | 0.036867 | 1.1911 | 0.006806 | 0.030729 | 1.1095 | 0.0052832
0.036867 | 0.47871 | 0.0063828 | 0.035503 | 0.75621 | 0.0060497 | 0.040959 | 1.348 | 0.0077031 | 0.032093 | 1.2003 | 0.0057157
0.040959 | 0.53399 | 0.0071198 | 0.040959 | 0.78072 | 0.0062457 | 0.045051 | 1.3391 | 0.0076519 | 0.036185 | 1.4422 | 0.0068675
0.045051 | 0.5259 | 0.007012 | 0.045051 | 0.73576 | 0.0058861 | 0.046415 | 1.3526 | 0.0077294 | 0.040959 | 1.6554 | 0.0078829
0.046415 | 0.53031 | 0.0070708 | 0.047779 | 0.72944 | 0.0058355 | 0.050507 | 1.435 | 0.0082001 | 0.045051 | 1.643 | 0.007824
0.050507 | 0.56067 | 0.0074756 | 0.050507 | 0.73144 | 0.0058516 | 0.060055 | 1.3789 | 0.0078796 | 0.046415 | 1.6589 | 0.0078997
0.060055 | 0.54484 | 0.0072645 | 0.060055 | 0.64758 | 0.0051806 | 0.069604 | 1.1539 | 0.0065939 | 0.050507 | 1.7577 | 0.00837
0.069604 | 0.46239 | 0.0061652 | 0.072786 | 0.4918 | 0.0039344 | 0.098248 | 0.71549 | 0.0040885 | 0.060055 | 1.7157 | 0.0081702
0.098248 | 0.30062 | 0.0040083 | 0.079152 | 0.42308 | 0.0033847 | 0.099157 | 0.46721 | 0.0026698 | 0.069604 | 1.4845 | 0.0070691
0.099157 | 0.22009 | 0.0029345 | 0.098248 | 0.26168 | 0.0020934 | 0.11189 | 0.28317 | 0.0016181 | 0.079152 | 1.3503 | 0.0064302
0.11371 | 0.14755 | 0.0019674 | 0.099157 | 0.21766 | 0.0017413 | 0.12007 | 0.2 | 0.0011428 | 0.098248 | 0.96325 | 0.0045869
0.12462 | 0.11084 | 0.0014779 | 0.10825 | 0.1752 | 0.0014016 | 0.12644 | 0.17396 | 0.00099407 | 0.099157 | 0.5643 | 0.0026871
0.13371 | 0.098968 | 0.0013196 | 0.11462 | 0.1666 | 0.0013328 | 0.12735 | 0.17386 | 0.00099348 | 0.11371 | 0.30548 | 0.0014547
0.13462 | 0.098868 | 0.0013182 | 0.12371 | 0.18519 | 0.0014815 | 0.13462 | 0.20168 | 0.0011524 | 0.12189 | 0.20086 | 0.00095647
0.14735 | 0.10948 | 0.0014597 | 0.17463 | 0.4238 | 0.0033904 | 0.15554 | 0.38691 | 0.0022109 | 0.12826 | 0.16987 | 0.00080891
0.16554 | 0.15155 | 0.0020207 | 0.25102 | 0.7369 | 0.0058952 | 0.17463 | 0.57124 | 0.0032642 | 0.13553 | 0.2059 | 0.00098047
0.17463 | 0.17772 | 0.0023696 | 0.28157 | 0.82921 | 0.0066337 | 0.21283 | 0.86289 | 0.0049308 | 0.16372 | 0.52063 | 0.0024792
0.22556 | 0.29616 | 0.0039488 | 0.31213 | 0.89956 | 0.0071965 | 0.25102 | 1.1172 | 0.0063841 | 0.18736 | 0.78099 | 0.003719
0.25102 | 0.35917 | 0.0047889 | 0.3308 | 0.93316 | 0.0074653 | 0.28157 | 1.2323 | 0.0070419 | 0.22556 | 1.1614 | 0.0055304
0.28157 | 0.41991 | 0.0055989 | 0.40549 | 0.96752 | 0.0077402 | 0.31213 | 1.3165 | 0.007523 | 0.25102 | 1.3935 | 0.0066355
0.31213 | 0.46306 | 0.0061741 | 0.48017 | 0.9695 | 0.007756 | 0.3308 | 1.3535 | 0.007734 | 0.28157 | 1.546 | 0.0073621
0.3308 | 0.48306 | 0.0064408 | 0.54128 | 0.92648 | 0.0074118 | 0.35456 | 1.3555 | 0.0077458 | 0.31213 | 1.6573 | 0.007892
0.40549 | 0.50517 | 0.0067356 | 0.60239 | 0.91261 | 0.0073009 | 0.48017 | 1.3415 | 0.0076659 | 0.3274 | 1.7053 | 0.0081206
0.48017 | 0.51885 | 0.006918 | 0.90029 | 0.84971 | 0.0067977 | 0.57184 | 1.2891 | 0.0073663 | 0.34438 | 1.7066 | 0.0081264
0.54128 | 0.51646 | 0.0068861 | 1.3968 | 0.74568 | 0.0059654 | 0.93848 | 1.1939 | 0.0068222 | 0.48017 | 1.6767 | 0.0079841
0.63294 | 0.52003 | 0.0069338 | 2.0079 | 0.65896 | 0.0052717 | 1.6259 | 1.0225 | 0.0058427 | 0.54128 | 1.612 | 0.0076763
0.97668 | 0.48982 | 0.0065309 | 2.8575 | 0.56555 | 0.0045244 | 2.4662 | 0.8737 | 0.0049925 | 1.0149 | 1.4272 | 0.0067963
1.7405 | 0.41521 | 0.0055362 | 3.9284 | 0.47503 | 0.0038003 | 2.8575 | 0.81527 | 0.0046587 | 1.6641 | 1.23 | 0.0058572
2.8575 | 0.33633 | 0.0044844 | 5.1724 | 0.39484 | 0.0031587 | 3.9721 | 0.69591 | 0.0039766 | 2.619 | 1.0215 | 0.0048641
3.8193 | 0.28928 | 0.003857 | 5.4125 | 0.35561 | 0.0028449 | 5.0196 | 0.59588 | 0.003405 | 2.8575 | 0.97935 | 0.0046636
5.0851 | 0.23845 | 0.0031793 | 5.5434 | 0.31815 | 0.0025452 | 5.3033 | 0.54057 | 0.003089 | 3.9721 | 0.83195 | 0.0039616
5.3688 | 0.21376 | 0.0028501 | 5.6744 | 0.26395 | 0.0021116 | 5.4779 | 0.47769 | 0.0027296 | 5.0633 | 0.70461 | 0.0033553
5.5434 | 0.18262 | 0.0024349 | 5.7149 | 0.23806 | 0.0019045 | 5.5871 | 0.41678 | 0.0023816 | 5.347 | 0.63375 | 0.0030179
5.6744 | 0.14867 | 0.0019823 |  |  |  | 5.6744 | 0.36073 | 0.0020613 | 5.5434 | 0.53556 | 0.0025503
5.7149 | 0.13278 | 0.0017705 |  |  |  | 5.7149 | 0.32154 | 0.0018374 | 5.6744 | 0.43598 | 0.0020761
[9 empty] | 5.7149 | 0.38929 | 0.0018537

## H_CFD_L1000
Dati CFD orizzontale – diffusore L = 1000 mm (parete a 6 m)
Per ogni portata (fino a 5 blocchi): scrivi Q, incolla x [m] e velocità [m/s] nelle colonne blu, fino a 300 righe, e metti "Usa nel modello" = 1. Il modello legge i dati da solo.
Q [m³/h] | 80 |  | Q [m³/h] | 150 |  | Q [m³/h] | 250 |  | Q [m³/h] | 300 |  | Q [m³/h]
v₀ picco [m/s] | 1.2154 |  | v₀ picco [m/s] | 2.3776 |  | v₀ picco [m/s] | 4.1027 |  | v₀ picco [m/s] | 4.9828 |  | v₀ picco [m/s]
A efficace [m²] | 0.018284 |  | A efficace [m²] | 0.017525 |  | A efficace [m²] | 0.016927 |  | A efficace [m²] | 0.016724 |  | A efficace [m²]
Usa nel modello (1/0) | 1 |  | Usa nel modello (1/0) | 1 |  | Usa nel modello (1/0) | 1 |  | Usa nel modello (1/0) | 1 |  | Usa nel modello (1/0)
Nota |  |  | Nota |  |  | Nota |  |  | Nota |  |  | Nota
x [m] | Velocità [m/s] | v/Q [m/s per m³/h] | x [m] | Velocità [m/s] | v/Q [m/s per m³/h] | x [m] | Velocità [m/s] | v/Q [m/s per m³/h] | x [m] | Velocità [m/s] | v/Q [m/s per m³/h] | x [m] | Velocità [m/s] | v/Q [m/s per m³/h]
0 | 1.2154 | 0.015193 | 0 | 2.3776 | 0.015851 | 0 | 4.1027 | 0.016411 | 0 | 4.9828 | 0.016609
0.032493 | 1.0935 | 0.013669 | 0.034181 | 2.14 | 0.014267 | 0.038337 | 1.8154 | 0.0072615 | 0.038337 | 2.2412 | 0.0074706
0.064986 | 0.92088 | 0.011511 | 0.068362 | 1.7044 | 0.011362 | 0.076675 | 0.70427 | 0.0028171 | 0.076675 | 0.75383 | 0.0025128
0.09748 | 0.7159 | 0.0089487 | 0.10254 | 1.3212 | 0.008808 | 0.11501 | 0.53244 | 0.0021298 | 0.11501 | 0.50909 | 0.001697
0.12997 | 0.56603 | 0.0070754 | 0.13672 | 1.0198 | 0.0067985 | 0.15335 | 0.34777 | 0.0013911 | 0.15335 | 0.26771 | 0.00089238
0.16247 | 0.5619 | 0.0070238 | 0.17091 | 0.96127 | 0.0064085 | 0.19169 | 0.22973 | 0.00091893 | 0.19169 | 0.18158 | 0.00060526
0.19496 | 0.42701 | 0.0053377 | 0.20509 | 0.71418 | 0.0047612 | 0.23002 | 0.33867 | 0.0013547 | 0.23002 | 0.34052 | 0.0011351
0.22745 | 0.39871 | 0.0049838 | 0.23927 | 0.65746 | 0.0043831 | 0.26836 | 0.32661 | 0.0013064 | 0.26836 | 0.35328 | 0.0011776
0.25995 | 0.37205 | 0.0046506 | 0.27345 | 0.58801 | 0.0039201 | 0.3067 | 0.36833 | 0.0014733 | 0.3067 | 0.40656 | 0.0013552
0.29244 | 0.33031 | 0.0041288 | 0.30763 | 0.50216 | 0.0033477 | 0.34504 | 0.40448 | 0.0016179 | 0.34504 | 0.45088 | 0.0015029
0.32493 | 0.29752 | 0.0037189 | 0.34181 | 0.44666 | 0.0029778 | 0.38337 | 0.449 | 0.001796 | 0.38337 | 0.51451 | 0.001715
0.35743 | 0.27485 | 0.0034356 | 0.37599 | 0.41851 | 0.0027901 | 0.42171 | 0.49722 | 0.0019889 | 0.42171 | 0.58241 | 0.0019414
0.38992 | 0.26701 | 0.0033376 | 0.41017 | 0.41543 | 0.0027696 | 0.46005 | 0.56099 | 0.002244 | 0.46005 | 0.6646 | 0.0022153
0.42241 | 0.26917 | 0.0033646 | 0.44436 | 0.43141 | 0.002876 | 0.49839 | 0.62586 | 0.0025035 | 0.49839 | 0.74718 | 0.0024906
0.45491 | 0.27637 | 0.0034546 | 0.47854 | 0.45011 | 0.0030008 | 0.53672 | 0.64719 | 0.0025888 | 0.53672 | 0.77389 | 0.0025796
0.4874 | 0.28216 | 0.003527 | 0.51272 | 0.46688 | 0.0031125 | 0.57506 | 0.66611 | 0.0026644 | 0.57506 | 0.79746 | 0.0026582
0.51989 | 0.28775 | 0.0035969 | 0.5469 | 0.45984 | 0.0030656 | 0.6134 | 0.68529 | 0.0027412 | 0.6134 | 0.82132 | 0.0027377
0.55239 | 0.2831 | 0.0035387 | 0.58108 | 0.45497 | 0.0030332 | 0.65174 | 0.70431 | 0.0028172 | 0.65174 | 0.84495 | 0.0028165
0.58488 | 0.28013 | 0.0035016 | 0.61526 | 0.45248 | 0.0030165 | 0.69007 | 0.71039 | 0.0028415 | 0.69007 | 0.85318 | 0.0028439
0.61737 | 0.27749 | 0.0034687 | 0.64944 | 0.44699 | 0.0029799 | 0.72841 | 0.71642 | 0.0028657 | 0.72841 | 0.86134 | 0.0028711
0.64986 | 0.2733 | 0.0034163 | 0.68362 | 0.44441 | 0.0029627 | 0.76675 | 0.72285 | 0.0028914 | 0.76675 | 0.8699 | 0.0028997
0.68236 | 0.27047 | 0.0033809 | 0.71781 | 0.4439 | 0.0029593 | 0.80509 | 0.72925 | 0.002917 | 0.80509 | 0.87838 | 0.0029279
0.71485 | 0.26915 | 0.0033644 | 0.75199 | 0.4456 | 0.0029706 | 0.84342 | 0.73172 | 0.0029269 | 0.84342 | 0.88121 | 0.0029374
0.74734 | 0.26924 | 0.0033655 | 0.78617 | 0.446 | 0.0029733 | 0.88176 | 0.73467 | 0.0029387 | 0.88176 | 0.88452 | 0.0029484
0.77984 | 0.27035 | 0.0033794 | 0.82035 | 0.44586 | 0.0029724 | 0.9201 | 0.73777 | 0.0029511 | 0.9201 | 0.88798 | 0.0029599
0.81233 | 0.26988 | 0.0033735 | 0.85453 | 0.44655 | 0.002977 | 0.95844 | 0.74073 | 0.0029629 | 0.95844 | 0.89119 | 0.0029706
0.84482 | 0.27014 | 0.0033768 | 0.88871 | 0.44834 | 0.0029889 | 0.99677 | 0.74238 | 0.0029695 | 0.99677 | 0.89317 | 0.0029772
0.87732 | 0.26891 | 0.0033613 | 0.92289 | 0.45096 | 0.0030064 | 1.0351 | 0.74435 | 0.0029774 | 1.0351 | 0.89545 | 0.0029848
0.90981 | 0.26487 | 0.0033109 | 0.95707 | 0.45092 | 0.0030061 | 1.0734 | 0.74604 | 0.0029842 | 1.0734 | 0.89742 | 0.0029914
0.9423 | 0.26199 | 0.0032749 | 0.99126 | 0.45114 | 0.0030076 | 1.1118 | 0.74734 | 0.0029894 | 1.1118 | 0.89889 | 0.0029963
0.9748 | 0.25831 | 0.0032289 | 1.0254 | 0.45179 | 0.0030119 | 1.1501 | 0.74695 | 0.0029878 | 1.1501 | 0.89968 | 0.0029989
1.0073 | 0.2548 | 0.003185 | 1.0596 | 0.45047 | 0.0030032 | 1.1885 | 0.74623 | 0.0029849 | 1.1885 | 0.90007 | 0.0030002
1.0398 | 0.25203 | 0.0031504 | 1.0938 | 0.44644 | 0.0029763 | 1.2268 | 0.74538 | 0.0029815 | 1.2268 | 0.90028 | 0.0030009
1.0723 | 0.24998 | 0.0031248 | 1.128 | 0.4418 | 0.0029453 | 1.2651 | 0.74425 | 0.002977 | 1.2651 | 0.90012 | 0.0030004
1.1048 | 0.24867 | 0.0031084 | 1.1622 | 0.43783 | 0.0029189 | 1.3035 | 0.74187 | 0.0029675 | 1.3035 | 0.89854 | 0.0029951
1.1373 | 0.24781 | 0.0030976 | 1.1963 | 0.43447 | 0.0028965 | 1.3418 | 0.73921 | 0.0029569 | 1.3418 | 0.89664 | 0.0029888
1.1698 | 0.24335 | 0.0030418 | 1.2305 | 0.43183 | 0.0028789 | 1.3801 | 0.73626 | 0.002945 | 1.3801 | 0.8944 | 0.0029813
1.2023 | 0.23901 | 0.0029876 | 1.2647 | 0.4285 | 0.0028567 | 1.4185 | 0.73302 | 0.0029321 | 1.4185 | 0.89182 | 0.0029727
1.2347 | 0.23524 | 0.0029405 | 1.2989 | 0.42505 | 0.0028337 | 1.4568 | 0.729 | 0.002916 | 1.4568 | 0.88799 | 0.00296
1.2672 | 0.23203 | 0.0029004 | 1.3331 | 0.42187 | 0.0028124 | 1.4952 | 0.72477 | 0.0028991 | 1.4952 | 0.88396 | 0.0029465
1.2997 | 0.22943 | 0.0028679 | 1.3672 | 0.41895 | 0.002793 | 1.5335 | 0.72034 | 0.0028814 | 1.5335 | 0.87971 | 0.0029324
1.3322 | 0.22717 | 0.0028397 | 1.4014 | 0.41618 | 0.0027745 | 1.5718 | 0.71571 | 0.0028628 | 1.5718 | 0.87524 | 0.0029175
1.3647 | 0.22409 | 0.0028011 | 1.4356 | 0.41267 | 0.0027512 | 1.6102 | 0.71034 | 0.0028414 | 1.6102 | 0.8698 | 0.0028993
1.3972 | 0.22054 | 0.0027568 | 1.4698 | 0.40918 | 0.0027279 | 1.6485 | 0.70428 | 0.0028171 | 1.6485 | 0.86374 | 0.0028791
1.4297 | 0.2168 | 0.0027101 | 1.504 | 0.4058 | 0.0027053 | 1.6868 | 0.69821 | 0.0027928 | 1.6868 | 0.85768 | 0.0028589
1.4622 | 0.21352 | 0.0026689 | 1.5382 | 0.40243 | 0.0026829 | 1.7252 | 0.69214 | 0.0027685 | 1.7252 | 0.85159 | 0.0028386
1.4947 | 0.21073 | 0.0026341 | 1.5723 | 0.39886 | 0.0026591 | 1.7635 | 0.68605 | 0.0027442 | 1.7635 | 0.84526 | 0.0028175
1.5272 | 0.20839 | 0.0026049 | 1.6065 | 0.39505 | 0.0026337 | 1.8019 | 0.67996 | 0.0027199 | 1.8019 | 0.83891 | 0.0027964
1.5597 | 0.20522 | 0.0025652 | 1.6407 | 0.39121 | 0.0026081 | 1.8402 | 0.67388 | 0.0026955 | 1.8402 | 0.83255 | 0.0027752
1.5922 | 0.20233 | 0.0025292 | 1.6749 | 0.3874 | 0.0025826 | 1.8785 | 0.66781 | 0.0026712 | 1.8785 | 0.82618 | 0.0027539
1.6247 | 0.19912 | 0.002489 | 1.7091 | 0.38337 | 0.0025558 | 1.9169 | 0.66188 | 0.0026475 | 1.9169 | 0.81974 | 0.0027325
1.6572 | 0.19594 | 0.0024492 | 1.7432 | 0.37888 | 0.0025258 | 1.9552 | 0.65594 | 0.0026238 | 1.9552 | 0.8133 | 0.002711
1.6896 | 0.1931 | 0.0024138 | 1.7774 | 0.37466 | 0.0024977 | 1.9935 | 0.65001 | 0.0026 | 1.9935 | 0.80685 | 0.0026895
1.7221 | 0.19066 | 0.0023832 | 1.8116 | 0.37052 | 0.0024701 | 2.0319 | 0.64409 | 0.0025764 | 2.0319 | 0.8004 | 0.002668
1.7546 | 0.18797 | 0.0023496 | 1.8458 | 0.36644 | 0.002443 | 2.0702 | 0.63839 | 0.0025535 | 2.0702 | 0.79405 | 0.0026468
1.7871 | 0.18516 | 0.0023145 | 1.88 | 0.36247 | 0.0024165 | 2.1086 | 0.63268 | 0.0025307 | 2.1086 | 0.78771 | 0.0026257
1.8196 | 0.18265 | 0.0022831 | 1.9141 | 0.35852 | 0.0023901 | 2.1469 | 0.62697 | 0.0025079 | 2.1469 | 0.78136 | 0.0026045
1.8521 | 0.17965 | 0.0022456 | 1.9483 | 0.3545 | 0.0023634 | 2.1852 | 0.62129 | 0.0024852 | 2.1852 | 0.77502 | 0.0025834
1.8846 | 0.17692 | 0.0022115 | 1.9825 | 0.3505 | 0.0023366 | 2.2236 | 0.61583 | 0.0024633 | 2.2236 | 0.76882 | 0.0025627
1.9171 | 0.17449 | 0.0021811 | 2.0167 | 0.34651 | 0.00231 | 2.2619 | 0.61037 | 0.0024415 | 2.2619 | 0.76261 | 0.002542
1.9496 | 0.17233 | 0.0021541 | 2.0509 | 0.34338 | 0.0022892 | 2.3002 | 0.60493 | 0.0024197 | 2.3002 | 0.75641 | 0.0025214
1.9821 | 0.16977 | 0.0021221 | 2.0851 | 0.34012 | 0.0022675 | 2.3386 | 0.59951 | 0.0023981 | 2.3386 | 0.75022 | 0.0025007
2.0146 | 0.16737 | 0.0020922 | 2.1192 | 0.33684 | 0.0022456 | 2.3769 | 0.59432 | 0.0023773 | 2.3769 | 0.74418 | 0.0024806
2.0471 | 0.16482 | 0.0020603 | 2.1534 | 0.33346 | 0.0022231 | 2.4153 | 0.58913 | 0.0023565 | 2.4153 | 0.73815 | 0.0024605
2.0796 | 0.16229 | 0.0020286 | 2.1876 | 0.33068 | 0.0022045 | 2.4536 | 0.58394 | 0.0023358 | 2.4536 | 0.73211 | 0.0024404
2.1121 | 0.15996 | 0.0019995 | 2.2218 | 0.3283 | 0.0021887 | 2.4919 | 0.57878 | 0.0023151 | 2.4919 | 0.72609 | 0.0024203
2.1446 | 0.15785 | 0.0019731 | 2.256 | 0.326 | 0.0021733 | 2.5303 | 0.57385 | 0.0022954 | 2.5303 | 0.72024 | 0.0024008
2.177 | 0.1559 | 0.0019488 | 2.2901 | 0.32378 | 0.0021586 | 2.5686 | 0.56891 | 0.0022756 | 2.5686 | 0.71439 | 0.0023813
2.2095 | 0.15371 | 0.0019214 | 2.3243 | 0.32165 | 0.0021443 | 2.6069 | 0.56397 | 0.0022559 | 2.6069 | 0.70854 | 0.0023618
2.242 | 0.15156 | 0.0018945 | 2.3585 | 0.31983 | 0.0021322 | 2.6453 | 0.55908 | 0.0022363 | 2.6453 | 0.70272 | 0.0023424
2.2745 | 0.14932 | 0.0018666 | 2.3927 | 0.31855 | 0.0021237 | 2.6836 | 0.55439 | 0.0022176 | 2.6836 | 0.69704 | 0.0023235
2.307 | 0.14725 | 0.0018407 | 2.4269 | 0.31781 | 0.0021187 | 2.722 | 0.5497 | 0.0021988 | 2.722 | 0.69136 | 0.0023045
2.3395 | 0.14531 | 0.0018164 | 2.461 | 0.31762 | 0.0021174 | 2.7603 | 0.54502 | 0.0021801 | 2.7603 | 0.68569 | 0.0022856
2.372 | 0.14353 | 0.0017942 | 2.4952 | 0.31786 | 0.002119 | 2.7986 | 0.5404 | 0.0021616 | 2.7986 | 0.68005 | 0.0022668
2.4045 | 0.14184 | 0.0017729 | 2.5294 | 0.31711 | 0.0021141 | 2.837 | 0.536 | 0.002144 | 2.837 | 0.67457 | 0.0022486
2.437 | 0.14011 | 0.0017514 | 2.5636 | 0.31391 | 0.0020927 | 2.8753 | 0.53161 | 0.0021264 | 2.8753 | 0.66908 | 0.0022303
2.4695 | 0.13821 | 0.0017276 | 2.5978 | 0.31128 | 0.0020752 | 2.9136 | 0.52722 | 0.0021089 | 2.9136 | 0.66359 | 0.002212
2.502 | 0.13639 | 0.0017049 | 2.632 | 0.30921 | 0.0020614 | 2.952 | 0.52289 | 0.0020916 | 2.952 | 0.65815 | 0.0021938
2.5345 | 0.13467 | 0.0016834 | 2.6661 | 0.30691 | 0.0020461 | 2.9903 | 0.51882 | 0.0020753 | 2.9903 | 0.6529 | 0.0021763
2.567 | 0.13308 | 0.0016635 | 2.7003 | 0.30401 | 0.0020268 | 3.0287 | 0.51475 | 0.002059 | 3.0287 | 0.64765 | 0.0021588
2.5995 | 0.13159 | 0.0016449 | 2.7345 | 0.30225 | 0.002015 | 3.067 | 0.51068 | 0.0020427 | 3.067 | 0.64241 | 0.0021414
2.632 | 0.13014 | 0.0016267 | 2.7687 | 0.30163 | 0.0020109 | 3.1053 | 0.50669 | 0.0020268 | 3.1053 | 0.63723 | 0.0021241
2.6644 | 0.12876 | 0.0016095 | 2.8029 | 0.30219 | 0.0020146 | 3.1437 | 0.50296 | 0.0020118 | 3.1437 | 0.63231 | 0.0021077
2.6969 | 0.12728 | 0.001591 | 2.837 | 0.302 | 0.0020133 | 3.182 | 0.49923 | 0.0019969 | 3.182 | 0.62739 | 0.0020913
2.7294 | 0.1259 | 0.0015737 | 2.8712 | 0.30142 | 0.0020095 | 3.2203 | 0.4955 | 0.001982 | 3.2203 | 0.62247 | 0.0020749
2.7619 | 0.12461 | 0.0015577 | 2.9054 | 0.30243 | 0.0020162 | 3.2587 | 0.49185 | 0.0019674 | 3.2587 | 0.61765 | 0.0020588
2.7944 | 0.12341 | 0.0015426 | 2.9396 | 0.29974 | 0.0019982 | 3.297 | 0.48845 | 0.0019538 | 3.297 | 0.61313 | 0.0020438
2.8269 | 0.1222 | 0.0015275 | 2.9738 | 0.29673 | 0.0019782 | 3.3354 | 0.48505 | 0.0019402 | 3.3354 | 0.6086 | 0.0020287
2.8594 | 0.12113 | 0.0015141 | 3.0079 | 0.29192 | 0.0019461 | 3.3737 | 0.48165 | 0.0019266 | 3.3737 | 0.60408 | 0.0020136
2.8919 | 0.1201 | 0.0015012 | 3.0421 | 0.28697 | 0.0019131 | 3.412 | 0.47834 | 0.0019133 | 3.412 | 0.59968 | 0.0019989
2.9244 | 0.11899 | 0.0014873 | 3.0763 | 0.2835 | 0.00189 | 3.4504 | 0.47524 | 0.001901 | 3.4504 | 0.59558 | 0.0019853
2.9569 | 0.11799 | 0.0014749 | 3.1105 | 0.28181 | 0.0018787 | 3.4887 | 0.47215 | 0.0018886 | 3.4887 | 0.59148 | 0.0019716
2.9894 | 0.11711 | 0.0014639 | 3.1447 | 0.28184 | 0.0018789 | 3.527 | 0.46904 | 0.0018762 | 3.527 | 0.58738 | 0.0019579
3.0219 | 0.11624 | 0.0014531 | 3.1789 | 0.28029 | 0.0018686 | 3.5654 | 0.46602 | 0.0018641 | 3.5654 | 0.58341 | 0.0019447
3.0544 | 0.11514 | 0.0014392 | 3.213 | 0.27834 | 0.0018556 | 3.6037 | 0.46319 | 0.0018527 | 3.6037 | 0.57976 | 0.0019325
3.0869 | 0.11445 | 0.0014306 | 3.2472 | 0.27539 | 0.0018359 | 3.6421 | 0.46036 | 0.0018414 | 3.6421 | 0.57611 | 0.0019204
3.1194 | 0.11358 | 0.0014197 | 3.2814 | 0.26919 | 0.0017946 | 3.6804 | 0.45752 | 0.0018301 | 3.6804 | 0.57246 | 0.0019082
3.1518 | 0.11268 | 0.0014085 | 3.3156 | 0.26483 | 0.0017655 | 3.7187 | 0.45477 | 0.0018191 | 3.7187 | 0.56897 | 0.0018966
3.1843 | 0.11196 | 0.0013995 | 3.3498 | 0.26032 | 0.0017355 | 3.7571 | 0.45218 | 0.0018087 | 3.7571 | 0.56582 | 0.0018861
3.2168 | 0.11139 | 0.0013923 | 3.3839 | 0.25417 | 0.0016945 | 3.7954 | 0.44957 | 0.0017983 | 3.7954 | 0.56266 | 0.0018755
3.2493 | 0.1102 | 0.0013775 | 3.4181 | 0.24973 | 0.0016649 | 3.8337 | 0.44696 | 0.0017878 | 3.8337 | 0.5595 | 0.001865
3.2818 | 0.10926 | 0.0013657 | 3.4523 | 0.24703 | 0.0016468 | 3.8721 | 0.44441 | 0.0017776 | 3.8721 | 0.55649 | 0.001855
3.3143 | 0.10873 | 0.0013591 | 3.4865 | 0.24626 | 0.0016418 | 3.9104 | 0.44198 | 0.0017679 | 3.9104 | 0.55379 | 0.001846
3.3468 | 0.10768 | 0.001346 | 3.5207 | 0.2422 | 0.0016147 | 3.9488 | 0.43955 | 0.0017582 | 3.9488 | 0.55109 | 0.001837
3.3793 | 0.10687 | 0.0013359 | 3.5548 | 0.23419 | 0.0015612 | 3.9871 | 0.43712 | 0.0017485 | 3.9871 | 0.54839 | 0.001828
3.4118 | 0.1063 | 0.0013288 | 3.589 | 0.22661 | 0.0015107 | 4.0254 | 0.43473 | 0.0017389 | 4.0254 | 0.54581 | 0.0018194
3.4443 | 0.10584 | 0.001323 | 3.6232 | 0.22065 | 0.001471 | 4.0638 | 0.43239 | 0.0017295 | 4.0638 | 0.54346 | 0.0018115
3.4768 | 0.10449 | 0.0013061 | 3.6574 | 0.2164 | 0.0014426 | 4.1021 | 0.43004 | 0.0017202 | 4.1021 | 0.5411 | 0.0018037
3.5093 | 0.10379 | 0.0012974 | 3.6916 | 0.21384 | 0.0014256 | 4.1404 | 0.42769 | 0.0017108 | 4.1404 | 0.53874 | 0.0017958
3.5418 | 0.10272 | 0.001284 | 3.7258 | 0.21126 | 0.0014084 | 4.1788 | 0.42534 | 0.0017014 | 4.1788 | 0.53645 | 0.0017882
3.5743 | 0.10167 | 0.0012709 | 3.7599 | 0.2045 | 0.0013634 | 4.2171 | 0.42299 | 0.001692 | 4.2171 | 0.5343 | 0.001781
3.6068 | 0.10097 | 0.0012621 | 3.7941 | 0.19702 | 0.0013134 | 4.2555 | 0.42063 | 0.0016825 | 4.2555 | 0.53214 | 0.0017738
3.6392 | 0.10061 | 0.0012576 | 3.8283 | 0.19084 | 0.0012723 | 4.2938 | 0.41828 | 0.0016731 | 4.2938 | 0.52997 | 0.0017666
3.6717 | 0.10024 | 0.001253 | 3.8625 | 0.18607 | 0.0012405 | 4.3321 | 0.41588 | 0.0016635 | 4.3321 | 0.52774 | 0.0017591
3.7042 | 0.099237 | 0.0012405 | 3.8967 | 0.18266 | 0.0012177 | 4.3705 | 0.41341 | 0.0016536 | 4.3705 | 0.52539 | 0.0017513
3.7367 | 0.098146 | 0.0012268 | 3.9308 | 0.17839 | 0.0011893 | 4.4088 | 0.41094 | 0.0016438 | 4.4088 | 0.52303 | 0.0017434
3.7692 | 0.096712 | 0.0012089 | 3.965 | 0.1745 | 0.0011634 | 4.4471 | 0.40846 | 0.0016339 | 4.4471 | 0.52067 | 0.0017356
3.8017 | 0.095701 | 0.0011963 | 3.9992 | 0.17112 | 0.0011408 | 4.4855 | 0.40593 | 0.0016237 | 4.4855 | 0.518 | 0.0017267
3.8342 | 0.095093 | 0.0011887 | 4.0334 | 0.16558 | 0.0011039 | 4.5238 | 0.40331 | 0.0016133 | 4.5238 | 0.51495 | 0.0017165
3.8667 | 0.094947 | 0.0011868 | 4.0676 | 0.16101 | 0.0010734 | 4.5622 | 0.4007 | 0.0016028 | 4.5622 | 0.51189 | 0.0017063
3.8992 | 0.094469 | 0.0011809 | 4.1017 | 0.15625 | 0.0010417 | 4.6005 | 0.39808 | 0.0015923 | 4.6005 | 0.50882 | 0.0016961
3.9317 | 0.093878 | 0.0011735 | 4.1359 | 0.15155 | 0.0010103 | 4.6388 | 0.39531 | 0.0015812 | 4.6388 | 0.50536 | 0.0016845
3.9642 | 0.092184 | 0.0011523 | 4.1701 | 0.14774 | 0.00098492 | 4.6772 | 0.39237 | 0.0015695 | 4.6772 | 0.50142 | 0.0016714
3.9967 | 0.090858 | 0.0011357 | 4.2043 | 0.14467 | 0.00096447 | 4.7155 | 0.38943 | 0.0015577 | 4.7155 | 0.49748 | 0.0016583
4.0292 | 0.089976 | 0.0011247 | 4.2385 | 0.14239 | 0.00094925 | 4.7538 | 0.38649 | 0.0015459 | 4.7538 | 0.49353 | 0.0016451
4.0617 | 0.089602 | 0.00112 | 4.2727 | 0.13972 | 0.00093144 | 4.7922 | 0.38332 | 0.0015333 | 4.7922 | 0.48902 | 0.0016301
4.0941 | 0.088861 | 0.0011108 | 4.3068 | 0.1373 | 0.00091533 | 4.8305 | 0.37988 | 0.0015195 | 4.8305 | 0.48382 | 0.0016127
4.1266 | 0.08808 | 0.001101 | 4.341 | 0.13541 | 0.00090273 | 4.8689 | 0.37642 | 0.0015057 | 4.8689 | 0.47858 | 0.0015953
4.1591 | 0.08786 | 0.0010982 | 4.3752 | 0.13247 | 0.00088316 | 4.9072 | 0.37296 | 0.0014919 | 4.9072 | 0.47332 | 0.0015777
4.1916 | 0.088152 | 0.0011019 | 4.4094 | 0.12935 | 0.00086236 | 4.9455 | 0.36908 | 0.0014763 | 4.9455 | 0.46708 | 0.0015569
4.2241 | 0.088234 | 0.0011029 | 4.4436 | 0.12574 | 0.0008383 | 4.9839 | 0.3647 | 0.0014588 | 4.9839 | 0.45975 | 0.0015325
4.2566 | 0.087266 | 0.0010908 | 4.4777 | 0.12253 | 0.00081689 | 5.0222 | 0.36032 | 0.0014413 | 5.0222 | 0.45251 | 0.0015084
4.2891 | 0.085816 | 0.0010727 | 4.5119 | 0.11966 | 0.00079771 | 5.0605 | 0.35594 | 0.0014238 | 5.0605 | 0.44536 | 0.0014845
4.3216 | 0.084884 | 0.0010611 | 4.5461 | 0.1171 | 0.00078065 | 5.0989 | 0.35077 | 0.0014031 | 5.0989 | 0.43725 | 0.0014575
4.3541 | 0.084459 | 0.0010557 | 4.5803 | 0.11436 | 0.00076239 | 5.1372 | 0.34471 | 0.0013788 | 5.1372 | 0.4282 | 0.0014273
4.3866 | 0.084535 | 0.0010567 | 4.6145 | 0.11156 | 0.00074371 | 5.1756 | 0.3387 | 0.0013548 | 5.1756 | 0.41953 | 0.0013984
4.4191 | 0.085157 | 0.0010645 | 4.6486 | 0.10897 | 0.0007265 | 5.2139 | 0.33275 | 0.001331 | 5.2139 | 0.41127 | 0.0013709
4.4516 | 0.085573 | 0.0010697 | 4.6828 | 0.1066 | 0.00071069 | 5.2522 | 0.3258 | 0.0013032 | 5.2522 | 0.40298 | 0.0013433
4.4841 | 0.086548 | 0.0010819 | 4.717 | 0.10427 | 0.00069512 | 5.2906 | 0.31756 | 0.0012703 | 5.2906 | 0.39427 | 0.0013142
4.5166 | 0.088132 | 0.0011017 | 4.7512 | 0.10148 | 0.00067655 | 5.3289 | 0.30912 | 0.0012365 | 5.3289 | 0.38484 | 0.0012828
4.5491 | 0.089594 | 0.0011199 | 4.7854 | 0.098834 | 0.0006589 | 5.3672 | 0.30066 | 0.0012026 | 5.3672 | 0.3754 | 0.0012513
4.5815 | 0.09071 | 0.0011339 | 4.8196 | 0.096322 | 0.00064214 | 5.4056 | 0.29098 | 0.0011639 | 5.4056 | 0.3648 | 0.001216
4.614 | 0.091619 | 0.0011452 | 4.8537 | 0.093943 | 0.00062629 | 5.4439 | 0.27977 | 0.0011191 | 5.4439 | 0.35275 | 0.0011758
4.6465 | 0.092593 | 0.0011574 | 4.8879 | 0.091039 | 0.00060692 | 5.4822 | 0.26854 | 0.0010742 | 5.4822 | 0.34071 | 0.0011357
4.679 | 0.093721 | 0.0011715 | 4.9221 | 0.087995 | 0.00058663 | 5.5206 | 0.25727 | 0.0010291 | 5.5206 | 0.32865 | 0.0010955
4.7115 | 0.093007 | 0.0011626 | 4.9563 | 0.085079 | 0.00056719 | 5.5589 | 0.24455 | 0.00097822 | 5.5589 | 0.31348 | 0.0010449
4.744 | 0.085636 | 0.0010705 | 4.9905 | 0.081541 | 0.00054361 | 5.5973 | 0.22989 | 0.00091957 | 5.5973 | 0.29437 | 0.00098124
4.7765 | 0.069747 | 0.00087184 | 5.0246 | 0.077728 | 0.00051818 | 5.6356 | 0.21521 | 0.00086083 | 5.6356 | 0.27572 | 0.00091907
4.809 | 0.044383 | 0.00055478 | 5.0588 | 0.073159 | 0.00048773 | 5.6739 | 0.20051 | 0.00080204 | 5.6739 | 0.25755 | 0.00085851
4.8415 | 0.0011022 | 1.3777e-05 | 5.093 | 0.068825 | 0.00045884 | 5.7123 | 0.18347 | 0.00073389 | 5.7123 | 0.23616 | 0.00078719

## H_CFD_L1500
Dati CFD orizzontale – diffusore L = 1500 mm (parete a 6 m)
Per ogni portata (fino a 5 blocchi): scrivi Q, incolla x [m] e velocità [m/s] nelle colonne blu, fino a 300 righe, e metti "Usa nel modello" = 1. Il modello legge i dati da solo.
Q [m³/h] | 80 |  | Q [m³/h] | 150 |  | Q [m³/h] | 250 |  | Q [m³/h] | 300 |  | Q [m³/h] | 450
v₀ picco [m/s] | 1.0129 |  | v₀ picco [m/s] | 1.8048 |  | v₀ picco [m/s] | 3.0219 |  | v₀ picco [m/s] | 3.6638 |  | v₀ picco [m/s] | 5.6323
A efficace [m²] | 0.021939 |  | A efficace [m²] | 0.023087 |  | A efficace [m²] | 0.022981 |  | A efficace [m²] | 0.022745 |  | A efficace [m²] | 0.022193
Usa nel modello (1/0) | 1 |  | Usa nel modello (1/0) | 1 |  | Usa nel modello (1/0) | 1 |  | Usa nel modello (1/0) | 1 |  | Usa nel modello (1/0) | 1
Nota |  |  | Nota |  |  | Nota |  |  | Nota |  |  | Nota
x [m] | Velocità [m/s] | v/Q [m/s per m³/h] | x [m] | Velocità [m/s] | v/Q [m/s per m³/h] | x [m] | Velocità [m/s] | v/Q [m/s per m³/h] | x [m] | Velocità [m/s] | v/Q [m/s per m³/h] | x [m] | Velocità [m/s] | v/Q [m/s per m³/h]
0 | 1.0129 | 0.012662 | 0 | 1.8048 | 0.012032 | 0 | 3.0219 | 0.012087 | 0 | 3.6638 | 0.012213 | 0 | 5.6323 | 0.012516
0.040281 | 0.83715 | 0.010464 | 0.029837 | 1.4775 | 0.0098503 | 0.032924 | 2.5766 | 0.010306 | 0.037074 | 3.1893 | 0.010631 | 0.038739 | 4.7313 | 0.010514
0.080563 | 0.54969 | 0.0068712 | 0.059675 | 1.1747 | 0.0078316 | 0.065848 | 2.0009 | 0.0080038 | 0.074147 | 2.118 | 0.0070601 | 0.077477 | 3.1872 | 0.0070827
0.12084 | 0.44143 | 0.0055179 | 0.089512 | 0.9039 | 0.006026 | 0.098772 | 1.7203 | 0.0068812 | 0.11122 | 1.7927 | 0.0059758 | 0.11622 | 2.5554 | 0.0056787
0.16113 | 0.37875 | 0.0047344 | 0.11935 | 0.75781 | 0.0050521 | 0.1317 | 1.33 | 0.0053199 | 0.14829 | 1.4953 | 0.0049843 | 0.15495 | 2.2068 | 0.004904
0.20141 | 0.30456 | 0.003807 | 0.14919 | 0.64701 | 0.0043134 | 0.16462 | 1.1502 | 0.0046009 | 0.18537 | 1.2808 | 0.0042694 | 0.19369 | 1.794 | 0.0039867
0.24169 | 0.25274 | 0.0031593 | 0.17902 | 0.60171 | 0.0040114 | 0.19754 | 1.0289 | 0.0041156 | 0.22244 | 1.0784 | 0.0035946 | 0.23243 | 1.4827 | 0.0032949
0.28197 | 0.24356 | 0.0030445 | 0.20886 | 0.48657 | 0.0032438 | 0.23047 | 0.8604 | 0.0034416 | 0.25951 | 0.96545 | 0.0032182 | 0.27117 | 1.3925 | 0.0030945
0.32225 | 0.21865 | 0.0027331 | 0.2387 | 0.47848 | 0.0031899 | 0.26339 | 0.79413 | 0.0031765 | 0.29659 | 1.015 | 0.0033835 | 0.30991 | 1.3506 | 0.0030014
0.36253 | 0.17795 | 0.0022243 | 0.26854 | 0.43892 | 0.0029261 | 0.29632 | 0.83068 | 0.0033227 | 0.33366 | 0.86288 | 0.0028763 | 0.34865 | 1.0829 | 0.0024063
0.40281 | 0.16748 | 0.0020936 | 0.29837 | 0.38616 | 0.0025744 | 0.32924 | 0.72827 | 0.0029131 | 0.37074 | 0.71793 | 0.0023931 | 0.38739 | 0.95439 | 0.0021209
0.4431 | 0.17574 | 0.0021968 | 0.32821 | 0.33997 | 0.0022665 | 0.36216 | 0.6184 | 0.0024736 | 0.40781 | 0.66048 | 0.0022016 | 0.42613 | 0.95502 | 0.0021223
0.48338 | 0.16935 | 0.0021168 | 0.35805 | 0.30583 | 0.0020389 | 0.39509 | 0.57663 | 0.0023065 | 0.44488 | 0.67054 | 0.0022351 | 0.46486 | 0.9977 | 0.0022171
0.52366 | 0.15952 | 0.001994 | 0.38789 | 0.29634 | 0.0019756 | 0.42801 | 0.5446 | 0.0021784 | 0.48196 | 0.65765 | 0.0021922 | 0.5036 | 0.97301 | 0.0021622
0.56394 | 0.15428 | 0.0019285 | 0.41772 | 0.29476 | 0.0019651 | 0.46094 | 0.51585 | 0.0020634 | 0.51903 | 0.61818 | 0.0020606 | 0.54234 | 0.92972 | 0.002066
0.60422 | 0.15345 | 0.0019181 | 0.44756 | 0.30342 | 0.0020228 | 0.49386 | 0.50088 | 0.0020035 | 0.5561 | 0.58923 | 0.0019641 | 0.58108 | 0.89884 | 0.0019974
0.6445 | 0.15689 | 0.0019612 | 0.4774 | 0.31397 | 0.0020931 | 0.52678 | 0.48755 | 0.0019502 | 0.59318 | 0.57134 | 0.0019045 | 0.61982 | 0.88028 | 0.0019562
0.68478 | 0.16132 | 0.0020164 | 0.50724 | 0.32412 | 0.0021608 | 0.55971 | 0.47354 | 0.0018941 | 0.63025 | 0.56478 | 0.0018826 | 0.65856 | 0.86609 | 0.0019246
0.72507 | 0.16021 | 0.0020026 | 0.53707 | 0.32493 | 0.0021662 | 0.59263 | 0.46787 | 0.0018715 | 0.66732 | 0.566 | 0.0018867 | 0.6973 | 0.85627 | 0.0019028
0.76535 | 0.15529 | 0.0019412 | 0.56691 | 0.31679 | 0.0021119 | 0.62556 | 0.46938 | 0.0018775 | 0.7044 | 0.56737 | 0.0018912 | 0.73603 | 0.85142 | 0.001892
0.80563 | 0.15288 | 0.001911 | 0.59675 | 0.31202 | 0.0020801 | 0.65848 | 0.47709 | 0.0019084 | 0.74147 | 0.57051 | 0.0019017 | 0.77477 | 0.85096 | 0.001891
0.84591 | 0.15162 | 0.0018952 | 0.62659 | 0.3087 | 0.002058 | 0.6914 | 0.48395 | 0.0019358 | 0.77854 | 0.57592 | 0.0019197 | 0.81351 | 0.85301 | 0.0018956
0.88619 | 0.14987 | 0.0018734 | 0.65642 | 0.30652 | 0.0020435 | 0.72433 | 0.48251 | 0.0019301 | 0.81562 | 0.58062 | 0.0019354 | 0.85225 | 0.85465 | 0.0018992
0.92647 | 0.14929 | 0.0018661 | 0.68626 | 0.30578 | 0.0020385 | 0.75725 | 0.47182 | 0.0018873 | 0.85269 | 0.56732 | 0.0018911 | 0.89099 | 0.8566 | 0.0019036
0.96675 | 0.14983 | 0.0018729 | 0.7161 | 0.30643 | 0.0020429 | 0.79018 | 0.46241 | 0.0018497 | 0.88976 | 0.55689 | 0.0018563 | 0.92973 | 0.8584 | 0.0019075
1.007 | 0.1508 | 0.0018851 | 0.74594 | 0.30848 | 0.0020565 | 0.8231 | 0.45478 | 0.0018191 | 0.92684 | 0.54963 | 0.0018321 | 0.96847 | 0.86006 | 0.0019112
1.0473 | 0.15114 | 0.0018893 | 0.77577 | 0.31163 | 0.0020775 | 0.85602 | 0.44779 | 0.0017911 | 0.96391 | 0.54471 | 0.0018157 | 1.0072 | 0.8614 | 0.0019142
1.0876 | 0.15192 | 0.001899 | 0.80561 | 0.31488 | 0.0020992 | 0.88895 | 0.44115 | 0.0017646 | 1.001 | 0.54241 | 0.001808 | 1.0459 | 0.8618 | 0.0019151
1.1279 | 0.15314 | 0.0019142 | 0.83545 | 0.31853 | 0.0021235 | 0.92187 | 0.4351 | 0.0017404 | 1.0381 | 0.54128 | 0.0018043 | 1.0847 | 0.86163 | 0.0019147
1.1682 | 0.15437 | 0.0019296 | 0.86529 | 0.32253 | 0.0021502 | 0.9548 | 0.42962 | 0.0017185 | 1.0751 | 0.54068 | 0.0018023 | 1.1234 | 0.86232 | 0.0019163
1.2084 | 0.15417 | 0.0019271 | 0.89512 | 0.32701 | 0.0021801 | 0.98772 | 0.42468 | 0.0016987 | 1.1122 | 0.54054 | 0.0018018 | 1.1622 | 0.86288 | 0.0019175
1.2487 | 0.15309 | 0.0019136 | 0.92496 | 0.33195 | 0.002213 | 1.0206 | 0.42264 | 0.0016906 | 1.1493 | 0.54111 | 0.0018037 | 1.2009 | 0.86322 | 0.0019183
1.289 | 0.15251 | 0.0019064 | 0.9548 | 0.33599 | 0.0022399 | 1.0536 | 0.42091 | 0.0016836 | 1.1864 | 0.54222 | 0.0018074 | 1.2396 | 0.86335 | 0.0019185
1.3293 | 0.15215 | 0.0019019 | 0.98464 | 0.33429 | 0.0022286 | 1.0865 | 0.41944 | 0.0016777 | 1.2234 | 0.54339 | 0.0018113 | 1.2784 | 0.86455 | 0.0019212
1.3696 | 0.15193 | 0.0018991 | 1.0145 | 0.3329 | 0.0022193 | 1.1194 | 0.41826 | 0.001673 | 1.2605 | 0.54461 | 0.0018154 | 1.3171 | 0.86597 | 0.0019244
1.4098 | 0.15209 | 0.0019012 | 1.0443 | 0.33243 | 0.0022162 | 1.1523 | 0.41797 | 0.0016719 | 1.2976 | 0.54591 | 0.0018197 | 1.3559 | 0.8673 | 0.0019273
1.4501 | 0.15266 | 0.0019082 | 1.0741 | 0.33296 | 0.0022197 | 1.1853 | 0.41913 | 0.0016765 | 1.3346 | 0.54739 | 0.0018246 | 1.3946 | 0.86815 | 0.0019292
1.4904 | 0.15332 | 0.0019166 | 1.104 | 0.33353 | 0.0022236 | 1.2182 | 0.42035 | 0.0016814 | 1.3717 | 0.54899 | 0.00183 | 1.4333 | 0.86884 | 0.0019308
1.5307 | 0.15401 | 0.0019251 | 1.1338 | 0.33346 | 0.0022231 | 1.2511 | 0.42166 | 0.0016867 | 1.4088 | 0.55073 | 0.0018358 | 1.4721 | 0.86923 | 0.0019316
1.571 | 0.155 | 0.0019375 | 1.1637 | 0.33398 | 0.0022265 | 1.284 | 0.42305 | 0.0016922 | 1.4459 | 0.55037 | 0.0018346 | 1.5108 | 0.86951 | 0.0019322
1.6113 | 0.15629 | 0.0019536 | 1.1935 | 0.33503 | 0.0022335 | 1.317 | 0.42466 | 0.0016986 | 1.4829 | 0.54998 | 0.0018333 | 1.5495 | 0.86979 | 0.0019329
1.6515 | 0.15755 | 0.0019693 | 1.2233 | 0.33681 | 0.0022454 | 1.3499 | 0.42643 | 0.0017057 | 1.52 | 0.55006 | 0.0018335 | 1.5883 | 0.8696 | 0.0019324
1.6918 | 0.15746 | 0.0019682 | 1.2532 | 0.33915 | 0.002261 | 1.3828 | 0.42829 | 0.0017131 | 1.5571 | 0.55062 | 0.0018354 | 1.627 | 0.86931 | 0.0019318
1.7321 | 0.15709 | 0.0019637 | 1.283 | 0.3398 | 0.0022653 | 1.4157 | 0.43019 | 0.0017208 | 1.5942 | 0.55169 | 0.001839 | 1.6658 | 0.869 | 0.0019311
1.7724 | 0.15708 | 0.0019634 | 1.3128 | 0.34039 | 0.0022692 | 1.4487 | 0.43214 | 0.0017286 | 1.6312 | 0.55214 | 0.0018405 | 1.7045 | 0.86869 | 0.0019304
1.8127 | 0.15702 | 0.0019627 | 1.3427 | 0.33965 | 0.0022644 | 1.4816 | 0.43361 | 0.0017344 | 1.6683 | 0.55261 | 0.001842 | 1.7432 | 0.86749 | 0.0019278
1.8529 | 0.15679 | 0.0019599 | 1.3725 | 0.33701 | 0.0022467 | 1.5145 | 0.43518 | 0.0017407 | 1.7054 | 0.55362 | 0.0018454 | 1.782 | 0.86642 | 0.0019254
1.8932 | 0.15684 | 0.0019605 | 1.4024 | 0.33522 | 0.0022348 | 1.5474 | 0.43689 | 0.0017476 | 1.7425 | 0.55512 | 0.0018504 | 1.8207 | 0.8654 | 0.0019231
1.9335 | 0.15717 | 0.0019646 | 1.4322 | 0.3341 | 0.0022273 | 1.5804 | 0.43877 | 0.0017551 | 1.7795 | 0.55619 | 0.001854 | 1.8595 | 0.8647 | 0.0019216
1.9738 | 0.15732 | 0.0019666 | 1.462 | 0.33137 | 0.0022091 | 1.6133 | 0.44059 | 0.0017624 | 1.8166 | 0.55659 | 0.0018553 | 1.8982 | 0.86305 | 0.0019179
2.0141 | 0.15723 | 0.0019653 | 1.4919 | 0.32904 | 0.0021936 | 1.6462 | 0.44158 | 0.0017663 | 1.8537 | 0.55746 | 0.0018582 | 1.9369 | 0.86147 | 0.0019144
2.0544 | 0.15736 | 0.001967 | 1.5217 | 0.3272 | 0.0021813 | 1.6791 | 0.44279 | 0.0017711 | 1.8908 | 0.55878 | 0.0018626 | 1.9757 | 0.85996 | 0.001911
2.0946 | 0.15774 | 0.0019717 | 1.5515 | 0.32582 | 0.0021721 | 1.712 | 0.4433 | 0.0017732 | 1.9278 | 0.56013 | 0.0018671 | 2.0144 | 0.85882 | 0.0019085
2.1349 | 0.15781 | 0.0019726 | 1.5814 | 0.32487 | 0.0021658 | 1.745 | 0.4423 | 0.0017692 | 1.9649 | 0.56014 | 0.0018671 | 2.0531 | 0.85653 | 0.0019034
2.1752 | 0.15649 | 0.0019562 | 1.6112 | 0.3244 | 0.0021626 | 1.7779 | 0.44095 | 0.0017638 | 2.002 | 0.55978 | 0.0018659 | 2.0919 | 0.8543 | 0.0018984
2.2155 | 0.1554 | 0.0019425 | 1.6411 | 0.32034 | 0.0021356 | 1.8108 | 0.43889 | 0.0017555 | 2.039 | 0.55801 | 0.00186 | 2.1306 | 0.85207 | 0.0018935
2.2558 | 0.15454 | 0.0019317 | 1.6709 | 0.31608 | 0.0021072 | 1.8437 | 0.43727 | 0.0017491 | 2.0761 | 0.55686 | 0.0018562 | 2.1694 | 0.8497 | 0.0018882
2.296 | 0.15348 | 0.0019185 | 1.7007 | 0.31219 | 0.0020813 | 1.8767 | 0.43619 | 0.0017448 | 2.1132 | 0.55443 | 0.0018481 | 2.2081 | 0.84673 | 0.0018816
2.3363 | 0.15222 | 0.0019028 | 1.7306 | 0.30873 | 0.0020582 | 1.9096 | 0.43567 | 0.0017427 | 2.1503 | 0.55244 | 0.0018415 | 2.2468 | 0.84379 | 0.0018751
2.3766 | 0.15118 | 0.0018897 | 1.7604 | 0.30563 | 0.0020375 | 1.9425 | 0.4343 | 0.0017372 | 2.1873 | 0.55111 | 0.001837 | 2.2856 | 0.84064 | 0.0018681
2.4169 | 0.15034 | 0.0018793 | 1.7902 | 0.30297 | 0.0020198 | 1.9754 | 0.43249 | 0.00173 | 2.2244 | 0.55038 | 0.0018346 | 2.3243 | 0.83743 | 0.001861
2.4572 | 0.14937 | 0.0018671 | 1.8201 | 0.30004 | 0.0020003 | 2.0084 | 0.43128 | 0.0017251 | 2.2615 | 0.54912 | 0.0018304 | 2.3631 | 0.83391 | 0.0018531
2.4974 | 0.14821 | 0.0018527 | 1.8499 | 0.29708 | 0.0019805 | 2.0413 | 0.43069 | 0.0017228 | 2.2986 | 0.54784 | 0.0018261 | 2.4018 | 0.83044 | 0.0018454
2.5377 | 0.14727 | 0.0018408 | 1.8798 | 0.29346 | 0.0019564 | 2.0742 | 0.43076 | 0.001723 | 2.3356 | 0.54723 | 0.0018241 | 2.4405 | 0.82715 | 0.0018381
2.578 | 0.14652 | 0.0018315 | 1.9096 | 0.28918 | 0.0019279 | 2.1071 | 0.4295 | 0.001718 | 2.3727 | 0.54721 | 0.001824 | 2.4793 | 0.82379 | 0.0018306
2.6183 | 0.14486 | 0.0018107 | 1.9394 | 0.28517 | 0.0019011 | 2.1401 | 0.42784 | 0.0017114 | 2.4098 | 0.5472 | 0.001824 | 2.518 | 0.82034 | 0.001823
2.6586 | 0.14285 | 0.0017856 | 1.9693 | 0.28143 | 0.0018762 | 2.173 | 0.4263 | 0.0017052 | 2.4469 | 0.54657 | 0.0018219 | 2.5568 | 0.81694 | 0.0018154
2.6989 | 0.141 | 0.0017625 | 1.9991 | 0.27792 | 0.0018528 | 2.2059 | 0.42136 | 0.0016854 | 2.4839 | 0.5464 | 0.0018213 | 2.5955 | 0.81381 | 0.0018085
2.7391 | 0.13931 | 0.0017414 | 2.0289 | 0.27433 | 0.0018289 | 2.2388 | 0.4174 | 0.0016696 | 2.521 | 0.54346 | 0.0018115 | 2.6342 | 0.81043 | 0.001801
2.7794 | 0.1376 | 0.00172 | 2.0588 | 0.27107 | 0.0018072 | 2.2718 | 0.41167 | 0.0016467 | 2.5581 | 0.53992 | 0.0017997 | 2.673 | 0.80676 | 0.0017928
2.8197 | 0.13588 | 0.0016985 | 2.0886 | 0.26814 | 0.0017876 | 2.3047 | 0.40611 | 0.0016244 | 2.5951 | 0.53542 | 0.0017847 | 2.7117 | 0.80307 | 0.0017846
2.86 | 0.13432 | 0.001679 | 2.1185 | 0.26446 | 0.0017631 | 2.3376 | 0.40157 | 0.0016063 | 2.6322 | 0.53148 | 0.0017716 | 2.7504 | 0.79932 | 0.0017763
2.9003 | 0.13293 | 0.0016616 | 2.1483 | 0.26059 | 0.0017372 | 2.3705 | 0.39819 | 0.0015927 | 2.6693 | 0.52814 | 0.0017605 | 2.7892 | 0.79487 | 0.0017664
2.9405 | 0.13166 | 0.0016458 | 2.1781 | 0.2569 | 0.0017127 | 2.4035 | 0.39604 | 0.0015842 | 2.7064 | 0.52537 | 0.0017512 | 2.8279 | 0.78934 | 0.0017541
2.9808 | 0.13051 | 0.0016314 | 2.208 | 0.25331 | 0.0016887 | 2.4364 | 0.39194 | 0.0015678 | 2.7434 | 0.52193 | 0.0017398 | 2.8667 | 0.78361 | 0.0017414
3.0211 | 0.12951 | 0.0016189 | 2.2378 | 0.24983 | 0.0016655 | 2.4693 | 0.38819 | 0.0015528 | 2.7805 | 0.5184 | 0.001728 | 2.9054 | 0.77766 | 0.0017281
3.0614 | 0.12812 | 0.0016015 | 2.2676 | 0.2468 | 0.0016453 | 2.5022 | 0.38582 | 0.0015433 | 2.8176 | 0.51546 | 0.0017182 | 2.9441 | 0.77036 | 0.0017119
3.1017 | 0.12622 | 0.0015778 | 2.2975 | 0.24418 | 0.0016279 | 2.5351 | 0.38462 | 0.0015385 | 2.8547 | 0.51313 | 0.0017104 | 2.9829 | 0.7616 | 0.0016924
3.142 | 0.1245 | 0.0015562 | 2.3273 | 0.24191 | 0.0016127 | 2.5681 | 0.38192 | 0.0015277 | 2.8917 | 0.51059 | 0.001702 | 3.0216 | 0.75305 | 0.0016734
3.1822 | 0.12291 | 0.0015364 | 2.3572 | 0.23885 | 0.0015924 | 2.601 | 0.37409 | 0.0014964 | 2.9288 | 0.50725 | 0.0016908 | 3.0604 | 0.74484 | 0.0016552
3.2225 | 0.12146 | 0.0015183 | 2.387 | 0.23598 | 0.0015732 | 2.6339 | 0.36628 | 0.0014651 | 2.9659 | 0.50457 | 0.0016819 | 3.0991 | 0.73565 | 0.0016348
3.2628 | 0.12019 | 0.0015024 | 2.4168 | 0.23261 | 0.0015507 | 2.6668 | 0.36042 | 0.0014417 | 3.003 | 0.49938 | 0.0016646 | 3.1378 | 0.72524 | 0.0016116
3.3031 | 0.11913 | 0.0014892 | 2.4467 | 0.2294 | 0.0015293 | 2.6998 | 0.3568 | 0.0014272 | 3.04 | 0.49291 | 0.001643 | 3.1766 | 0.71561 | 0.0015903
3.3434 | 0.11826 | 0.0014782 | 2.4765 | 0.22672 | 0.0015115 | 2.7327 | 0.35526 | 0.001421 | 3.0771 | 0.48478 | 0.0016159 | 3.2153 | 0.70695 | 0.001571
3.3836 | 0.11756 | 0.0014695 | 2.5063 | 0.22463 | 0.0014975 | 2.7656 | 0.35603 | 0.0014241 | 3.1142 | 0.47767 | 0.0015922 | 3.254 | 0.69887 | 0.0015531
3.4239 | 0.11697 | 0.0014621 | 2.5362 | 0.22315 | 0.0014877 | 2.7985 | 0.35448 | 0.0014179 | 3.1513 | 0.47152 | 0.0015717 | 3.2928 | 0.68858 | 0.0015302
3.4642 | 0.11655 | 0.0014569 | 2.566 | 0.22197 | 0.0014798 | 2.8315 | 0.34786 | 0.0013914 | 3.1883 | 0.46648 | 0.0015549 | 3.3315 | 0.67356 | 0.0014968
3.5045 | 0.11639 | 0.0014548 | 2.5959 | 0.22004 | 0.001467 | 2.8644 | 0.34056 | 0.0013622 | 3.2254 | 0.46078 | 0.0015359 | 3.3703 | 0.65931 | 0.0014651
3.5448 | 0.11602 | 0.0014503 | 2.6257 | 0.21605 | 0.0014403 | 2.8973 | 0.33573 | 0.0013429 | 3.2625 | 0.45546 | 0.0015182 | 3.409 | 0.64664 | 0.001437
3.585 | 0.1145 | 0.0014313 | 2.6555 | 0.21274 | 0.0014183 | 2.9302 | 0.33322 | 0.0013329 | 3.2995 | 0.45153 | 0.0015051 | 3.4477 | 0.63338 | 0.0014075
3.6253 | 0.11301 | 0.0014126 | 2.6854 | 0.21011 | 0.0014007 | 2.9632 | 0.33308 | 0.0013323 | 3.3366 | 0.44906 | 0.0014969 | 3.4865 | 0.61955 | 0.0013768
3.6656 | 0.11179 | 0.0013974 | 2.7152 | 0.20819 | 0.001388 | 2.9961 | 0.33182 | 0.0013273 | 3.3737 | 0.44707 | 0.0014902 | 3.5252 | 0.60724 | 0.0013494
3.7059 | 0.11088 | 0.0013861 | 2.745 | 0.20702 | 0.0013801 | 3.029 | 0.3301 | 0.0013204 | 3.4108 | 0.44318 | 0.0014773 | 3.564 | 0.59686 | 0.0013264
3.7462 | 0.10977 | 0.0013721 | 2.7749 | 0.20649 | 0.0013766 | 3.0619 | 0.32286 | 0.0012914 | 3.4478 | 0.43347 | 0.0014449 | 3.6027 | 0.58405 | 0.0012979
3.7865 | 0.1086 | 0.0013575 | 2.8047 | 0.20456 | 0.0013637 | 3.0949 | 0.31783 | 0.0012713 | 3.4849 | 0.42583 | 0.0014194 | 3.6414 | 0.5675 | 0.0012611
3.8267 | 0.10788 | 0.0013485 | 2.8346 | 0.19991 | 0.0013327 | 3.1278 | 0.31503 | 0.0012601 | 3.522 | 0.42016 | 0.0014005 | 3.6802 | 0.5517 | 0.001226
3.867 | 0.10765 | 0.0013456 | 2.8644 | 0.19603 | 0.0013069 | 3.1607 | 0.31471 | 0.0012588 | 3.5591 | 0.41377 | 0.0013792 | 3.7189 | 0.53828 | 0.0011962
3.9073 | 0.10723 | 0.0013404 | 2.8942 | 0.19303 | 0.0012869 | 3.1936 | 0.31507 | 0.0012603 | 3.5961 | 0.40846 | 0.0013615 | 3.7576 | 0.52714 | 0.0011714
3.9476 | 0.10634 | 0.0013292 | 2.9241 | 0.1908 | 0.001272 | 3.2266 | 0.31233 | 0.0012493 | 3.6332 | 0.40533 | 0.0013511 | 3.7964 | 0.51691 | 0.0011487
3.9879 | 0.10401 | 0.0013001 | 2.9539 | 0.1894 | 0.0012627 | 3.2595 | 0.30862 | 0.0012345 | 3.6703 | 0.40442 | 0.0013481 | 3.8351 | 0.50464 | 0.0011214
4.0281 | 0.10232 | 0.001279 | 2.9837 | 0.18881 | 0.0012587 | 3.2924 | 0.30389 | 0.0012156 | 3.7074 | 0.40569 | 0.0013523 | 3.8739 | 0.49163 | 0.0010925
4.0684 | 0.10094 | 0.0012617 | 3.0136 | 0.18794 | 0.0012529 | 3.3253 | 0.30121 | 0.0012048 | 3.7444 | 0.39955 | 0.0013318 | 3.9126 | 0.47929 | 0.0010651
4.1087 | 0.098775 | 0.0012347 | 3.0434 | 0.18304 | 0.0012203 | 3.3582 | 0.30053 | 0.0012021 | 3.7815 | 0.39053 | 0.0013018 | 3.9513 | 0.46854 | 0.0010412
4.149 | 0.097289 | 0.0012161 | 3.0733 | 0.17893 | 0.0011928 | 3.3912 | 0.3019 | 0.0012076 | 3.8186 | 0.38412 | 0.0012804 | 3.9901 | 0.4566 | 0.0010147
4.1893 | 0.096566 | 0.0012071 | 3.1031 | 0.17556 | 0.0011704 | 3.4241 | 0.2977 | 0.0011908 | 3.8556 | 0.38082 | 0.0012694 | 4.0288 | 0.44565 | 0.00099034
4.2295 | 0.096265 | 0.0012033 | 3.1329 | 0.17324 | 0.0011549 | 3.457 | 0.29518 | 0.0011807 | 3.8927 | 0.37932 | 0.0012644 | 4.0676 | 0.43659 | 0.00097019
4.2698 | 0.093659 | 0.0011707 | 3.1628 | 0.17163 | 0.0011442 | 3.4899 | 0.29055 | 0.0011622 | 3.9298 | 0.37462 | 0.0012487 | 4.1063 | 0.42929 | 0.00095398
4.3101 | 0.090954 | 0.0011369 | 3.1926 | 0.17049 | 0.0011366 | 3.5229 | 0.28669 | 0.0011468 | 3.9669 | 0.37233 | 0.0012411 | 4.145 | 0.4225 | 0.00093889
4.3504 | 0.088987 | 0.0011123 | 3.2224 | 0.1687 | 0.0011247 | 3.5558 | 0.28463 | 0.0011385 | 4.0039 | 0.36932 | 0.0012311 | 4.1838 | 0.41665 | 0.00092588
4.3907 | 0.087776 | 0.0010972 | 3.2523 | 0.16753 | 0.0011168 | 3.5887 | 0.28407 | 0.0011363 | 4.041 | 0.36365 | 0.0012122 | 4.2225 | 0.41181 | 0.00091514
4.431 | 0.087327 | 0.0010916 | 3.2821 | 0.16597 | 0.0011065 | 3.6216 | 0.28501 | 0.0011401 | 4.0781 | 0.36108 | 0.0012036 | 4.2613 | 0.40475 | 0.00089944
4.4712 | 0.085649 | 0.0010706 | 3.312 | 0.16273 | 0.0010849 | 3.6546 | 0.28353 | 0.0011341 | 4.1152 | 0.35384 | 0.0011795 | 4.3 | 0.3983 | 0.00088511
4.5115 | 0.082887 | 0.0010361 | 3.3418 | 0.16017 | 0.0010678 | 3.6875 | 0.27735 | 0.0011094 | 4.1522 | 0.34828 | 0.0011609 | 4.3387 | 0.39244 | 0.00087209
4.5518 | 0.080792 | 0.0010099 | 3.3716 | 0.15783 | 0.0010522 | 3.7204 | 0.27233 | 0.0010893 | 4.1893 | 0.34538 | 0.0011513 | 4.3775 | 0.38775 | 0.00086167
4.5921 | 0.07935 | 0.00099188 | 3.4015 | 0.15498 | 0.0010332 | 3.7533 | 0.26845 | 0.0010738 | 4.2264 | 0.34273 | 0.0011424 | 4.4162 | 0.38411 | 0.00085359
4.6324 | 0.078572 | 0.00098214 | 3.4313 | 0.15273 | 0.0010182 | 3.7863 | 0.26557 | 0.0010623 | 4.2635 | 0.33806 | 0.0011269 | 4.4549 | 0.38103 | 0.00084672
4.6726 | 0.077709 | 0.00097136 | 3.4611 | 0.15118 | 0.0010078 | 3.8192 | 0.26277 | 0.0010511 | 4.3005 | 0.33447 | 0.0011149 | 4.4937 | 0.3784 | 0.00084088
4.7129 | 0.075188 | 0.00093986 | 3.491 | 0.15021 | 0.0010014 | 3.8521 | 0.25886 | 0.0010355 | 4.3376 | 0.32623 | 0.0010874 | 4.5324 | 0.37676 | 0.00083724
4.7532 | 0.073096 | 0.0009137 | 3.5208 | 0.14988 | 0.00099921 | 3.885 | 0.25585 | 0.0010234 | 4.3747 | 0.32029 | 0.0010676 | 4.5712 | 0.37605 | 0.00083566
4.7935 | 0.071546 | 0.00089432 | 3.5507 | 0.14938 | 0.00099585 | 3.918 | 0.25376 | 0.001015 | 4.4118 | 0.31643 | 0.0010548 | 4.6099 | 0.37549 | 0.00083442
4.8338 | 0.070537 | 0.00088171 | 3.5805 | 0.14704 | 0.00098024 | 3.9509 | 0.25253 | 0.0010101 | 4.4488 | 0.3098 | 0.0010327 | 4.6486 | 0.37499 | 0.00083331
4.8741 | 0.069519 | 0.00086899 | 3.6103 | 0.14367 | 0.00095782 | 3.9838 | 0.25127 | 0.0010051 | 4.4859 | 0.3047 | 0.0010157 | 4.6874 | 0.3752 | 0.00083377
4.9143 | 0.067779 | 0.00084723 | 3.6402 | 0.14089 | 0.00093927 | 4.0167 | 0.24944 | 0.00099774 | 4.523 | 0.30158 | 0.0010053 | 4.7261 | 0.37616 | 0.00083592
4.9546 | 0.065649 | 0.00082061 | 3.67 | 0.13874 | 0.00092495 | 4.0496 | 0.24384 | 0.00097535 | 4.56 | 0.29573 | 0.00098578 | 4.7649 | 0.37519 | 0.00083376
4.9949 | 0.063967 | 0.00079959 | 3.6998 | 0.13708 | 0.00091387 | 4.0826 | 0.23889 | 0.00095558 | 4.5971 | 0.28943 | 0.00096477 | 4.8036 | 0.37115 | 0.00082478
5.0352 | 0.06272 | 0.000784 | 3.7297 | 0.13511 | 0.00090076 | 4.1155 | 0.23458 | 0.00093832 | 4.6342 | 0.28089 | 0.0009363 | 4.8423 | 0.36777 | 0.00081726
5.0755 | 0.061588 | 0.00076985 | 3.7595 | 0.13289 | 0.00088593 | 4.1484 | 0.22991 | 0.00091966 | 4.6713 | 0.27366 | 0.00091219 | 4.8811 | 0.36488 | 0.00081085
5.1157 | 0.060117 | 0.00075146 | 3.7894 | 0.13128 | 0.00087523 | 4.1813 | 0.22487 | 0.00089947 | 4.7083 | 0.2678 | 0.00089267 | 4.9198 | 0.36054 | 0.00080121
5.156 | 0.057909 | 0.00072387 | 3.8192 | 0.13025 | 0.00086836 | 4.2143 | 0.22032 | 0.00088126 | 4.7454 | 0.26344 | 0.00087813 | 4.9585 | 0.35529 | 0.00078953
5.1963 | 0.056076 | 0.00070095 | 3.849 | 0.12834 | 0.00085559 | 4.2472 | 0.21626 | 0.00086503 | 4.7825 | 0.25935 | 0.00086451 | 4.9973 | 0.35048 | 0.00077884
5.2366 | 0.054611 | 0.00068264 | 3.8789 | 0.1258 | 0.00083866 | 4.2801 | 0.21268 | 0.00085073 | 4.8196 | 0.25369 | 0.00084564 | 5.036 | 0.34607 | 0.00076905
5.2769 | 0.053525 | 0.00066907 | 3.9087 | 0.12331 | 0.00082209 | 4.313 | 0.20836 | 0.00083346 | 4.8566 | 0.24728 | 0.00082426 | 5.0748 | 0.33963 | 0.00075473
5.3171 | 0.051966 | 0.00064957 | 3.9385 | 0.11991 | 0.00079942 | 4.346 | 0.20363 | 0.00081451 | 4.8937 | 0.23967 | 0.00079891 | 5.1135 | 0.33237 | 0.00073861
5.3574 | 0.049968 | 0.0006246 | 3.9684 | 0.11716 | 0.00078104 | 4.3789 | 0.19917 | 0.00079668 | 4.9308 | 0.23314 | 0.00077712 | 5.1522 | 0.32545 | 0.00072323
5.3977 | 0.048197 | 0.00060247 | 3.9982 | 0.11508 | 0.00076721 | 4.4118 | 0.19497 | 0.00077988 | 4.9679 | 0.22467 | 0.00074889 | 5.191 | 0.31883 | 0.00070852
5.438 | 0.046796 | 0.00058495 | 4.0281 | 0.11366 | 0.00075776 | 4.4447 | 0.19022 | 0.00076086 | 5.0049 | 0.21656 | 0.00072188 | 5.2297 | 0.30971 | 0.00068825
5.4783 | 0.045771 | 0.00057214 | 4.0579 | 0.113 | 0.00075333 | 4.4777 | 0.18255 | 0.00073021 | 5.042 | 0.20914 | 0.00069715 | 5.2685 | 0.30005 | 0.00066677
5.5186 | 0.04488 | 0.000561 | 4.0877 | 0.11143 | 0.00074289 | 4.5106 | 0.17486 | 0.00069945 | 5.0791 | 0.2025 | 0.00067501 | 5.3072 | 0.29064 | 0.00064588
5.5588 | 0.043372 | 0.00054215 | 4.1176 | 0.10888 | 0.00072586 | 4.5435 | 0.16746 | 0.00066983 | 5.1161 | 0.19444 | 0.00064812 | 5.3459 | 0.28149 | 0.00062554
5.5991 | 0.042173 | 0.00052716 | 4.1474 | 0.10589 | 0.00070591 | 4.5764 | 0.16036 | 0.00064142 | 5.1532 | 0.18581 | 0.00061937 | 5.3847 | 0.26947 | 0.00059882
5.6394 | 0.041371 | 0.00051714 | 4.1772 | 0.10367 | 0.00069116 | 4.6094 | 0.15315 | 0.0006126 | 5.1903 | 0.17765 | 0.00059217 | 5.4234 | 0.25725 | 0.00057168
5.6797 | 0.040964 | 0.00051204 | 4.2071 | 0.10239 | 0.00068259 | 4.6423 | 0.1442 | 0.0005768 | 5.2274 | 0.16991 | 0.00056638 | 5.4621 | 0.24522 | 0.00054492
5.72 | 0.040926 | 0.00051157 | 4.2369 | 0.10197 | 0.00067978 | 4.6752 | 0.13552 | 0.00054207 | 5.2644 | 0.16124 | 0.00053746 | 5.5009 | 0.23334 | 0.00051854
5.7602 | 0.040547 | 0.00050683 | 4.2668 | 0.10243 | 0.00068289 | 4.7081 | 0.12712 | 0.00050846 | 5.3015 | 0.15132 | 0.0005044 | 5.5396 | 0.21872 | 0.00048603
5.8005 | 0.040022 | 0.00050028 | 4.2966 | 0.10384 | 0.00069224 | 4.7411 | 0.11902 | 0.00047608 | 5.3386 | 0.14035 | 0.00046785 | 5.5784 | 0.20275 | 0.00045055
5.8408 | 0.039799 | 0.00049748 | 4.3264 | 0.10151 | 0.00067673 | 4.774 | 0.11013 | 0.00044053 | 5.3757 | 0.12997 | 0.00043324 | 5.6171 | 0.18721 | 0.00041602
5.8811 | 0.039868 | 0.00049834 | 4.3563 | 0.099989 | 0.00066659 | 4.8069 | 0.1007 | 0.00040278 | 5.4127 | 0.11984 | 0.00039948 | 5.6558 | 0.17216 | 0.00038259
5.9214 | 0.039927 | 0.00049908 | 4.3861 | 0.099356 | 0.00066237 | 4.8398 | 0.092076 | 0.00036831 | 5.4498 | 0.10898 | 0.00036328 | 5.6946 | 0.15601 | 0.00034669
5.9616 | 0.039727 | 0.00049659 | 4.4159 | 0.099608 | 0.00066405 | 4.8727 | 0.084565 | 0.00033826 | 5.4869 | 0.099615 | 0.00033205 | 5.7333 | 0.14097 | 0.00031326
6.0019 | 0.039611 | 0.00049513 | 4.4458 | 0.10074 | 0.00067157 | 4.9057 | 0.078452 | 0.00031381 | 5.524 | 0.092026 | 0.00030675 | 5.7721 | 0.12733 | 0.00028296

## H_Curve
Curve v/Q in funzione di x – lancio orizzontale
g(x) = v(x)/Q per ogni portata e lunghezza (interpolazione log-log dei profili CFD). Il catalogo interpola poi tra portate e tra lunghezze. Grigio = x oltre x max (parete).
L = 500 mm
Q valida [m³/h] | 75 | 125 | 175 | 210 | 0
v₀ picco / Q | 0.037096 | 0.038107 | 0.03845 | 0.038778
x [m] | v/Q (Q=75) | v/Q (Q=125) | v/Q (Q=175) | v/Q (Q=210) | (non usato) | Media | Dispersione | idx Q1 | idx Q2 | idx Q3 | idx Q4 | idx Q5
0.5 | 0.0069072 | 0.007638 | 0.0075955 | 0.0078788 |  | 0.0075049 | 12.95% | 39 | 36 | 38 | 40
1 | 0.0064869 | 0.0065886 | 0.0067011 | 0.0068158 |  | 0.0066481 | 4.947% | 42 | 39 | 40 | 41
1.5 | 0.0057767 | 0.0058223 | 0.0059771 | 0.006043 |  | 0.0059048 | 4.51% | 42 | 40 | 40 | 42
2 | 0.0052187 | 0.0052788 | 0.0054035 | 0.0054323 |  | 0.0053333 | 4.005% | 43 | 40 | 41 | 43
2.5 | 0.0047465 | 0.0047941 | 0.0049607 | 0.0049576 |  | 0.0048647 | 4.403% | 43 | 41 | 42 | 43
3 | 0.0043725 | 0.0044053 | 0.004551 | 0.0045525 |  | 0.0044703 | 4.027% | 44 | 42 | 43 | 45
3.5 | 0.004036 | 0.0040485 | 0.004226 | 0.0042178 |  | 0.0041321 | 4.598% | 44 | 42 | 43 | 45
4 | 0.0037385 | 0.0037544 | 0.0039582 | 0.0039427 |  | 0.0038485 | 5.709% | 45 | 43 | 44 | 46
4.5 | 0.0034528 | 0.0034687 | 0.0036609 | 0.0036373 |  | 0.0035549 | 5.854% | 45 | 43 | 44 | 46
5 | 0.0032157 | 0.0032315 | 0.0034139 | 0.0033843 |  | 0.0033114 | 5.984% | 45 | 43 | 44 | 46
5.5 | 0.0025309 | 0.0026401 | 0.0026548 | 0.0026456 |  | 0.0026179 | 4.732% | 47 | 45 | 47 | 48
L = 1000 mm
Q valida [m³/h] | 80 | 150 | 250 | 300 | 0
v₀ picco / Q | 0.015193 | 0.015851 | 0.016411 | 0.016609
x [m] | v/Q (Q=80) | v/Q (Q=150) | v/Q (Q=250) | v/Q (Q=300) | (non usato) | Media | Dispersione | idx Q1 | idx Q2 | idx Q3 | idx Q4 | idx Q5
0.5 | 0.0035545 | 0.0030714 | 0.0025071 | 0.0024944 |  | 0.0029068 | 36.47% | 16 | 15 | 14 | 14
1 | 0.0031947 | 0.0030087 | 0.0029702 | 0.0029779 |  | 0.0030379 | 7.39% | 31 | 30 | 27 | 27
1.5 | 0.0026293 | 0.0027079 | 0.0028968 | 0.0029447 |  | 0.0027947 | 11.29% | 47 | 44 | 40 | 40
2 | 0.0021055 | 0.0023229 | 0.002596 | 0.0026858 |  | 0.0024276 | 23.91% | 62 | 59 | 53 | 53
2.5 | 0.0017062 | 0.0021183 | 0.0023109 | 0.0024162 |  | 0.0021379 | 33.21% | 77 | 74 | 66 | 66
3 | 0.0014603 | 0.0019535 | 0.0020711 | 0.0021719 |  | 0.0019142 | 37.17% | 93 | 88 | 79 | 79
3.5 | 0.0012999 | 0.001631 | 0.0018849 | 0.0019675 |  | 0.0016958 | 39.37% | 108 | 103 | 92 | 92
4 | 0.0011346 | 0.0011399 | 0.0017452 | 0.0018251 |  | 0.0014612 | 47.25% | 124 | 118 | 105 | 105
4.5 | 0.0010915 | 0.00080433 | 0.0016197 | 0.0017228 |  | 0.0013096 | 70.13% | 139 | 132 | 118 | 118
5 |  | 0.00053637 | 0.0014514 | 0.0015223 |  | 0.00117 | 84.26% |  | 147 | 131 | 131
5.5 |  |  | 0.001053 | 0.0011169 |  | 0.0010849 | 5.886% |  |  | 144 | 144
L = 1500 mm
Q valida [m³/h] | 80 | 150 | 250 | 300 | 450
v₀ picco / Q | 0.012662 | 0.012032 | 0.012087 | 0.012213 | 0.012516
x [m] | v/Q (Q=80) | v/Q (Q=150) | v/Q (Q=250) | v/Q (Q=300) | v/Q (Q=450) | Media | Dispersione | idx Q1 | idx Q2 | idx Q3 | idx Q4 | idx Q5
0.5 | 0.0020641 | 0.0021446 | 0.0019932 | 0.0021259 | 0.0021671 | 0.002099 | 8.286% | 13 | 17 | 16 | 14 | 13
1 | 0.001883 | 0.0022238 | 0.0016956 | 0.0018082 | 0.0019137 | 0.0019049 | 27.72% | 25 | 34 | 31 | 27 | 26
1.5 | 0.0019186 | 0.0021902 | 0.001738 | 0.0018334 | 0.0019321 | 0.0019225 | 23.53% | 38 | 51 | 46 | 41 | 39
2 | 0.0019658 | 0.0018521 | 0.0017263 | 0.001866 | 0.0019094 | 0.0018639 | 12.84% | 50 | 68 | 61 | 54 | 52
2.5 | 0.0018519 | 0.0015005 | 0.0015439 | 0.0018171 | 0.0018265 | 0.001708 | 20.58% | 63 | 84 | 76 | 68 | 65
3 | 0.0016254 | 0.0012556 | 0.0013265 | 0.001666 | 0.001684 | 0.0015115 | 28.34% | 75 | 101 | 92 | 81 | 78
3.5 | 0.0014551 | 0.0010007 | 0.0011574 | 0.0014117 | 0.0013671 | 0.0012784 | 35.54% | 87 | 118 | 107 | 95 | 91
4 | 0.0012937 | 0.00076664 | 0.0010015 | 0.0012321 | 0.0010084 | 0.0010604 | 49.7% | 100 | 135 | 122 | 108 | 104
4.5 | 0.0010458 |  | 0.00070917 | 0.0010117 | 0.00084029 | 0.00090174 | 37.33% | 112 |  | 137 | 122 | 117
5 | 0.00079759 |  |  | 0.0007254 | 0.00077815 | 0.00076705 | 9.411% | 125 |  |  | 135 | 130
5.5 | 0.0005661 |  |  | 0.00032285 | 0.00051913 | 0.00046936 | 51.83% | 137 |  |  | 149 | 142

## H_Parametri
Diffusore lineare – lancio ORIZZONTALE (dati CFD per L = 500 / 1000 / 1500 mm, parete a 6 m)
Getto orizzontale in isotermia. Il modello interpola i dati CFD sulla portata e sulla lunghezza; i dati si incollano nei fogli H_CFD_L500 / L1000 / L1500.
Parametro | Valore | Unità | Note
Larghezza fessura h | 0.04 | m | Fessura 40 mm (come nel verticale)
Distanza diffusore–parete | 6 | m | Dato fornito
Spessore zona di influenza della parete | 1 | m | Stima: nei dati CFD oltre ≈ 5 m il decadimento diventa molto più ripido (impatto sulla parete). Da confermare
x massimo valido (getto libero) | 5 | m | Oltre questo valore i dati sono influenzati dalla parete
Velocità terminale vₜ | 0.25 | m/s | Velocità a cui si calcola il lancio
x minimo per lancio significativo | 1 | m | Sotto questa distanza il profilo è nel campo vicino: il lancio è poco significativo
Lunghezze con dati | 3 |  | Servono dati per almeno 2 lunghezze, compilate nell'ordine 500, 1000, 1500
Parametri per lunghezza (calcolati dai fogli dati)
Lunghezza L [mm] | L [m] | Area geometrica [m²] | N. portate valide | Q min dati [m³/h] | Q max dati [m³/h] | v₀/Q medio | A efficace equiv. [m²] | Coeff. contrazione | Note
500 | 0.5 | 0.02 | 4 | 75 | 210 | 0.038108 | 0.0072893 | 0.36446
1000 | 1 | 0.04 | 4 | 80 | 300 | 0.016016 | 0.017344 | 0.4336
1500 | 1.5 | 0.06 | 5 | 80 | 450 | 0.012302 | 0.02258 | 0.37633
Note e istruzioni
1. Come aggiungere i dati: nel foglio H_CFD_L500 / L1000 / L1500 scrivi Q, incolla x [m] e velocità [m/s] (fino a 300 righe per portata, 5 portate per lunghezza) e metti "Usa nel modello" = 1. Compila le lunghezze nell'ordine 500, 1000, 1500.
2. Il modello usa v/Q (velocità per m³/h) invece di una curva unica normalizzata: interpola tra le portate simulate (lineare in Q) e poi tra le lunghezze (lineare in L, su g·L perché v₀/Q scala circa come 1/L). Fuori dai campi dati i valori sono estrapolati e segnalati.
3. Dati CFD fino a x ≈ 5,7 m con parete a 6 m: la zona di influenza della parete (1 m di default) limita il tratto libero a x ≤ 5 m. Dove un profilo CFD termina prima di x = 5,5 m la curva è "n.d.".
4. Dati isotermi: con ΔT ≠ 0 il getto si piega per galleggiamento e servono casi non isotermi. Lunghezze fuori dal campo dei dati: estrapolazione lineare, solo orientativa.
5. Controllo errori: se una cella di H_Catalogo / H_Lancio_vs_L risulta vuota ("") la curva non è disponibile in quel punto (dati mancanti o che finiscono prima di x = 5,5 m).

## Verifica_15m
Verifica del lancio fino a 15 m – caso isotermo L=1500 mm, Q=450 m³/h | [11 empty] | Regressione di controllo sul profilo CFD orizzontale nativo
Profilo CFD orizzontale disponibile fino a 5,772 m; oltre tale distanza e dopo l’impatto i risultati sono estrapolazioni. Verticale senza CFD dedicato. | [11 empty] | K e lunghezza di nucleo stimati su H_CFD_L1500, portata 450 m³/h, x ≥ transizione; esponente 1/2.
Parametro modificabile / calcolato | Valore | Unità | Nota | [8 empty] | x CFD (m) | V CFD (m/s) | V regressione (m/s) | Residuo (m/s)
Portata totale | 450 | m³/h | Valore mostrato nell’immagine CFD: 450 m³/h. |  | X (m) | Y (m) | Distanza lungo traiettoria (m) | V CFD (m/s) | Modello (m/s) | Scarto (m/s) | Scarto relativo
Larghezza fessura | 0.04 | m | Slot 40 mm. |  | 0.021 | 2.994 | 0 | 5.498
Lunghezza diffusore | 1.5 | m | L=1500 mm; correzione finita nel modello: 1/SQRT(1+x/L). |  | 0.501 | 2.632 | 0.6012 | 0.88
Distanza parete (orizzontale) | 6 | m | Il fattore di perdita orizzontale si applica da qui in poi. |  | 0.995 | 2.56 | 1.1004 | 0.866
Distanza soffitto (verticale) | 10 | m | Si assume getto verticale verso l’alto; dopo l’impatto continua lungo il soffitto. |  | 1.513 | 2.512 | 1.6206 | 0.873
K orizzontale (regressione) | 2.4855 | — | Fit ai dati nativi H_CFD_L1500, Q=450, x ≥ 3,129 m. |  | 2.006 | 2.488 | 2.1142 | 0.85
Lunghezza nucleo / transizione | 0.553 | m | Parametro di fit; formula: K·V0·SQRT(b/(x−xtr+lc))/SQRT(1+x/L). |  | 2.5 | 2.5 | 2.6084 | 0.813
Inizio tratto di transizione | 3.1286 | m | Distanza curvilinea del punto in cui il campionamento mostra la deviazione. |  | 3.018 | 2.452 | 3.1286 | 0.72
Perdita all’impatto parete | 0.7 | — | Ipotesi editabile, non calibrata: moltiplicatore della velocità dopo parete. |  | 3.499 | 2.139 | 3.7025 | 0.533
K verticale (ipotesi) | 2.4855 | — | Nessun CFD verticale verso il soffitto: assunto uguale a K orizzontale. |  | 3.704 | 1.729 | 4.1609 | 0.419
Lunghezza nucleo verticale (ipotesi) | 0.553 | m | Assunta uguale alla transizione orizzontale; modificabile. |  | 3.885 | 1.127 | 4.7895 | 0.369
Perdita all’impatto soffitto | 0.7 | — | Ipotesi editabile, non calibrata. |  | 4.005 | 0.405 | 5.5214 | 0.217
Velocità media allo slot |  | m/s | 450 m³/h / (0,04·1,5 m²) = 2,083 m/s.
Massima distanza CFD nativa |  | m | 150 punti CFD nativi, Q=450 m³/h, L=1500 mm. |  | RMSE sui punti immagine (m/s)
Massima distanza punti immagine |  | m | Distanza curvilinea cumulata tra le coordinate leggibili. |  | MAE sui punti immagine (m/s)
[5 empty] | Nota | Il primo punto è un picco locale vicino allo slot; le distanze sono cumulate tra coordinate annotate, non misure CFD di una singola streamline.
Dati CFD dell’immagine e confronto con il profilo nativo 450 m³/h
Profilo velocità lungo il percorso del getto (0–15 m; passo 0,5 m)
Distanza s (m) | Tratto / validità | Orizzontale (m/s) | Verticale (m/s) | Base del risultato
0
RMSE regressione (m/s)
MAE regressione (m/s)
Numero punti di fit